저수조청소 대상제외 보고(청파빌딩)

문서번호	시설관리과-26775
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		代문현수		11/10 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 9.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		청파빌딩
건물현황	건물용도	근린생활시설 및 주택	소 재 지	********514 ***********
	신 청 자	관리소장	전화번호	*************
	연 면 적	2195.33㎡	사용승인일	1987-10-29
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수
	건물층수	지하1층, 지상3층	수 압	저층 2.5 kg/m2 ~ 고층 1.2 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	16톤	FRP
	고가	1	7톤	FRP

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=80mm		인입급수관 구경			D=20mm		수도계량기 구경				D=15mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=20mm(순직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 23톤을 소화용수로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	저수조(지하, 고가) 유출 차단하여 순직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	kgf/㎠		토출 수압			kgf/㎠		최고층 수압		kgf/㎠
	직결급수 유형	현재 건물은 순직결급수로 사용중에 있으며, 지하저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	직결급수 배관 현황
지하저수조 급수 현황	고가저수조 직결급수 분기부
고가저수조 급수라인 폐쇄	GIS 현황도

지하저수조 출입구

지하저수조 유출부 폐쇄

고가저수조 유출부 폐쇄

지하저수조 유출부 폐쇄

지하저수조 유출부 폐쇄 라인

지하저수조 유입부

직결급수 분기라인

끝.