문서번호	정수과-11415
결재일자	2021. 11. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최민욱		유준수	11/11 조성태
협조
	정수시설과장		전훈

2021년 입상활성탄 교체계획

2021.11.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 입상활성탄 교체계획

연차별 교체중인 입상활성탄의 ’21년 납품물량에 대한 교체공사, 물량검수, 시운전 및 통수 계획을 수립하여 안전하고 위생적인 교체 추진하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 炭 교체 개선방안 및 신탄교체 매뉴얼 알림(생산관리과- 9894, ’20.10.5.)

□ 2020 고도정수처리시설 운영매뉴얼 (2020.1 2월, 물연구원)

□ ’21 ~ ’23년 입상활성탄 구매 추진계획(정수과-13945, ’20.12.24.)

□ 炭 교체공사시 위생관리 및 소형생물 모니터링 철저(수질과-9597, ’21.10.26.)

Ⅱ		그간의 추진경과

□ ’21 ~ ’23년 炭 구매 장기계속계약 체결(’21.2.23.)

○ 계 약 자 : 신기화학공업(주)  ※ 소재지 : 경상남도 양산시 소주로 119-44

○ 계약금액 : 12,163백만원(8,008㎥)  ※ 1차년 : 3,910백만원(2,574㎥)

□  ’21년 준설폐탄 매각계약 체결(7.27.)

○ 계 약 자 : 신기화학공업(주) 외 4개사(SCT, 삼천리활성탄소, 자연과학, CS자원)

○ 계약금액 : 14,929,200원(2,574㎥)  ※ 매각단가 : 5,800원/㎥

□ 1차납품 통관검수(9.15.) 및 센터반입(10.20.)

○ 납품물량 : 4지분(1,056톤백)    ※ 264톤백/지 반입하여 활탄지 인근 적제

○ 현재 물연구원(재료연구과) 품질검사 중으로 적합결과 회시시 투입가능

□ 교체공사 계약체결(11.12. 예정)

○ 발주금액 : 381백만원     ※ ’21(4개지)~’22(5개지) 장기계속공사

※ 계약의뢰(10.6.) 낙찰자 결정중 (건설업 공공입찰 사전단속으로 적격심사 장기화)

Ⅲ		추 진 개 요

□ 교체물량 : 9개지 (2,574㎥)

○교체대상(순서) : (’21년, 4개지) 2-14, 2-13, 2-12, 1-17
(’22년, 5개지) 1-16, 1-15, 2-17, 2-16, 2-15

< ※ 교체현황 및 대상> (  : ’20년,  : ’21년,  : ’22년,  : ’23년)

20-1		20-2		20-3		20-4		20-5		20-6		20-7		22-3		22-2		22-1		23-7
20-13		20-12		20-11		21-6		21-5		21-4		23-3		23-2		23-1		23-9		23-8
20-8		20-9		20-10		20-15		20-14		22-6		22-5		22-4		23-6		23-5		23-4
21-3		21-2		21-1		21-9		21-8		21-7		연구용 (2-18 지)		22-9		22-8		22-7		23-10

1

11

12

22

1 계 열

2 계 열

□ 교체기간 : ’21.11.22. ~ ’22.2월중

○ (’21년) 1차납품 4개지 (’22년) 2차납품 5개지  ※ 교체공사 장기계속 추진

○ 소형생물 대응을 위한 수온 10℃ 이하 교체공사 개시(’20.11.15. 수온 10℃)

□ 추진방법 : 부서별․담당별 유기적 협업을 통한 효율적 교체도모

○ 구매담당 : 활성탄지 공정운영(오존 가동 조정 등), 시운전 및 통수

○ 교체담당 : 폐탄준설․신탄투입, 가검수 및 준설폐탄 매각처리

○ 제 어 실 : 활성탄지 원격(수동) 역세척, 밸브조작 등 공정운전

○ 실 험 실 : 소형생물 모니터링, 오존 측정, 역세척 및 수질검사 협조

<炭 교체에 따른 소형생물 대응강화 >

모니터링	현 행	교체기간
공 정 수	1회/1일	현행유지
활성탄지별	1회/2주	3회/주(월,수,금)

□ 활성탄지별 유입 거름망 설치완료 및 운영

□ 소형생물 검사 주기단축으로 촘촘한 모니터링

□ 소형생물 발생시 즉각 공사중단, 오존 상향주입

□ 추진절차

사전준비						교체공사						시운전
공사승인 ․ 현장점검		池 퇴수 ․ 오존 off		작업교육 ․ 오존측정		폐탄준설		유공블럭검사		신탄투입 ․ 가검수		담수 ․ 역세척 (10회)		물량검수 ․ 수질검사		통수

Ⅳ		세부 추진계획

□ 사전준비

○ 공사승인 : 교체공사 계획 본부(생산관리과) 협의 및 승인 후 진행

○ 현장점검 : 활성탄지 방충망 등 사전점검으로 위생적 교체공사 시행

○ 池 퇴 수 : 교체대상 활성탄지 작업 1일 전 퇴수․건조하여 폐탄준설 준비

○ 오존 off : 활성탄지 작업자 안전 확보를 위한 오존 농도 조절(전일 23시)

※ 작업기간 각일 작업종료후 오존 0.3 ~ 0.5ppm 투입(17 ~ 23시)

비작업 기간(주말 등) 오존 0.6ppm 이상 강화주입하여 소형생물 등 대응

○ 작업교육 : 강화된 안전관련 규정에 따라 작업자 안전 및 위생 교육실시

○ 오존측정 : 작업자 투입전 대기오존 0.08ppm 이하 확인(산업안전보건법)

< ※ 세부일정 및 추진담당 >

공사승인 현장점검		池 퇴수		오존 중단		작업교육		오존농도 측 정
공사 개시전		D-1day		D-8h		D-30min		D-20min
교체담당		구매담당		구매담당		교체담당		현장대리인

□ 교체공사

○ 폐탄준설 : 진공흡입 준설차 사용 안전․신속․위생적 준설 실시

○ 유공블럭검사 : 준설완료 후 육안검사 및 池 담수 후 공기주입 시험

- 시설․장비 이상 발견시 정비후 교체공사 재개하여 시설물 관리철저

○ 신탄투입 : 286㎥/지 입상활성탄 투입 (각 셀 높이 2.5m까지 포설)

- 품질검사 충전밀도 결과에 따라 투입 톤백수 결정후 교체담당에 통보

※ (예시) 충전밀도 0.44g/㎤ 통보시 286㎥ 충진을 위해 252tonbag 투입 (500kg/톤백)

투입 톤백수	=	286㎥	0.44g	(100cm)3	톤백	kg	=	251.68톤백
			㎤	m3	500kg	1,000g

○ 포설방법 : 샌드펌프 사용 용수와 함께 입상활성탄 池로 이송 투입

○ 물량 가검수 :  투입 완료후 구매․교체 담당 입회하여 충진높이 2.5m 확인

3.55m			6.05m	- 池 설계높이는 6.05m로, - 상부에서 충진층까지 3.55m 확인시 - 활성탄지 높이 2.5m 투입한것으로 - 지당 입상활성탄 286㎥ 충진
2.5m

< ※ 세부일정 및 추진담당 >

폐탄준설		유공블럭 검사		신탄투입		가 검 수
+3.5 day		준설완료 직후		+1.5 day		투입완료 직후
교체담당		교체․구매담당		교체담당		교체․구매담당

□ 시 운 전

○ 역 세 척 : 10회 이상 실시하여 수질기준 만족시 통수

- 분탄누출 여부 육안 확인하며 현장 제어반 이용 역세척 실시(약 10회)

- 입경 및 수온에 따라 팽창율 변화하므로 분탄이 트라프 넘지 않는 역세척 속도 결정

○ 물량검수 : 신탄투입 2.5m(286㎥) 적합여부 엄중 검수실시

- 시    기 : 초기 역세척후 분탄 누출 미발생시 池 퇴수후

- 방    법 : 활성탄지 상부로부터 충진높이 확인(3.55m) ※ 1차 가검수 방법과 동일

※ 입상활성탄 납품 계약자 및 교체공사 현장대리인 입회(각 셀 당 3지점 높이 평균값 적용)

- 조    치 : 입상활성탄 2.5m(286㎥) 충진시 적합검수, 부족시 추가 포설 지시

○ 수질검사 : 5항목(탁도, pH, 지오스민, 2-MIB, TOC) 기준 만족시 통수

- 탁도, pH 실시간 자동 수질측정하여 기준 적합시 채수후 5항목 실험실 분석

< ※ 세부일정 및 추진담당 >

역 세 척		물량검수		수질검사		통 수
+10 day		분탄 미발생시		+2 day		수질만족시
실험실․제어실		구매담당		실 험 실		구매담당

Ⅴ		행 정 사 항

□ 협조사항

○ 오존주입 : 안전확보 및 수질관리를 위한 주입률 조정(오존담당, 제어실)

○ 교체공사 : 안전하고 위생적인 폐탄준설 및 신탄투입 시행(시설과)

※ 유기적 교체추진을 위한 공사업체 계약체결후 관계자 회의 개최예정(11.18.)

○ 폐탄반출 :  협소한 신․폐탄 적체공간 감안 폐탄반출 적기 추진(시설과)

○ 소형생물 모니터링 : 주3회 강화된 활성탄지별 검사실시(실험실)

※ 소형생물 발생시 공사 중단, 오존주입률 상향 조정 및 일 1회 모니터링 강화

○ 수질검사 : 5항목 철저 검사하여 통수시 안정적 수질확보(실험실)

○ 공정운영 : 역세척, 각종 밸브 조작 등 차질없는 공정운영(제어실)

□ 활성탄지 교체주간 공정운영

구 분	일	월	화	수	목	금	토
내 용	오존 off	준설	준설	준설	투입	투입	오존쇼킹
시 각(간)	23시	08~17시	08~17시	08~17시	08~17시	08~17시	전일

※ 각일 작업종료후 오존 적정투입(17:30 ~ 23:00), 투입완료후 주말 오존쇼킹

□ 추진일정(안)  ※  교체공사(5일),  시운전 및 통수(14일)

대상지	’21.11월	’21.12월					’22.1월					’22.2월
	4주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
2-14
2-13
2-12
1-17
1-16								2
1-15								차
2-17								납
2-16								품
2-15								5지

※ ’21년 2차납품(5개지) 물량은 11월말 반입, ’22.1월 품질검사 결과회시 예정

붙    임 : 1. 입상활성탄  반입․품질검사 및 투입대장 1부.
2. 입상활성탄 교체현황 보고(양식) 1부.  끝.