문서번호	급수운영과-18553
결재일자	2021. 11. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영과장
류태현	11/11 이용구
협 조
	주무관		서장원

『독산1중블럭 무단수 급수체계 구축공사』

실정 보고에 따른 검토의견 보고

2021. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

『독산1중블럭 무단수 급수체계 구축공사』

공사실정 보고에 따른 검토의견 보고

우리사업소에서 시행중인 『독산1중블럭 무단수 급수체계 구축공사』 현장 실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

○ 공 사 명 : 독산1중블럭 무단수 급수체계 구축공사

○ 공사기간 : 2021. 07. 02 ~ 2021. 12. 07

○ 도 급 액 : ************

○ 공사개요 : D=200~600mm,  L=1,032m

○ 도 급 자 : *************

○ 감 독 자 : ***********

2. 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	터파기 물량 증가	• 굴착폭 확대 및 굴착심도 증가 - 본 공사의 직관부는 당초 굴착폭 B=1.328m로 설계되었으나, 도로 관리청인 남부도로사업소의 요청에 의해 롤러다짐 최소폭인 B=1.4m로 시공코자 하며, - 직관부 중 약214m는 도시가스 관로 (D=200mm)로 인하여 관부설 굴착 측면의 토사붕괴 등으로 굴착폭이 B=1.8m로 확대되는 실정이며, - 시ㆍ종점 및 일부구간에 하수박스, 고압가스관 및 통신관로등 지장물로 인한 하월배관으로 굴착폭 및 굴착 심도가 증가되어 추후 설계 변경시 실제 시공시 터파기 물량을 반영코자 함.	•『타당함』 - 도로관리청의 요청이므로 굴착폭을 B=1.328m → B=1.4m로 변경을 승인코자 함. - 도시가스 관로(D=200mm)구간의 굴착폭을 B=1.8m 확대를 승인코자 함. - 지장물로 인한 하월구간의 굴착폭 및 굴착심도 증가를 승인코자 함 ※당초 설계에는 간이흙막이 설치시 터파 기를 별도로 산출하였으나 본 공사에는 확대굴착 부분에만 간이흙막이를 설치 하였으므로 간이흙막이 토공이 감소되어 토공량 증가는 미미함. • 개략공사비: 증)491천원
2	포장두깨 증가로 깨기 및 파쇄물 증가	• 공사의 일부구간에 포장두깨가 A-1도로 (t=20cm)보다 두꺼운 30~40cm로 발생 되어 아스팔트 포장깨기 및 파쇄물 운반이 증가되어 실제 발생된 물량을 반영코자 함.	•『타당함』 - 일부구간의 포장 덧씌우기등으로 아스 팔트 포장 두께가 증가되어 증가된 시공 물량 증가의 설계변경 반영을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)4,282천원

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 공사감독기관인 **************에 통보하여 공사시행에

만전을 기하고자 합니다.

따로붙임  1. 공사실정보고 공문 각1부.

2. 공사실정 보고서 각1부.

3. 관련서류 각1부.  끝.