문서번호	환경보전과-6064
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	이인석	강병기	11/12 이용우
협 조

2021년 10월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2021. 11.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2021년 10월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ************                               (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
********************			**********
****************		*********
****************		*********
***************		*********
*********		*********
*****************		*********
*	**********	**********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*	*	*	*
계	**********	*******	*****	*****

※ **********************************************

※ ******************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	********	*****	*******	*****	***	****
금 월	********	*****	*******	*****	***	****	**************** **************
증감량	********	******	********	*******	******	***
증감률	******	******	*******	******	******	*******

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	*******	*****	*******	******	***	****	********* **********
금 년	********	*****	*******	*****	***	****	**************** **************
증감량	*****	*****	******	*****	**	****
증감률	******	*****	*****	*****	*****	*****

나. 실적분석 및 향후 계획

○ ***************************************

**********

○ ***************************************** ***************

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

가. 개요

○ 포집정의 포집 영향력이 최소한으로 미치는 구간(포집정과 포집정 사이 및 사면)에서의 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스 외부발산이 우려되는 지점에 대한 중점적 관리를 시행하고자 함

***********

나. 측정 DATA(10월27일 기준)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	****
		***	***	****
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ************************************ ****************************************** **********

○ **************************************** *******************

표면발산 모니터링

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(10월26일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	*****	*****	******	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	******	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	****
		***	***	****
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** *********************

○ ********************************************************************************** ****************

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(10월27일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	***	****	*****
	***	****	*****
포집정	***	****	****
	***	****	****
	********	**	********** **********

○ 제 2매립지(7월30일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	***	****	*****
	***	****	*****
포집정	***	****	****
	***	****	****
	********	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** ************************************ *************

○ ***************************************

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	**
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	**
포집시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 시건장치 점검	**
	- 배수로 점검	**
처리시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 매립가스 관로 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 환풍시설 점검	**
	- HMI, PLC 작동점검	**
	- 주이송관로 차단밸브 점검	**
	- 집수조 우수 유입 점검	**
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	**
	- 스크러버 응축수 드레인	**

○ 안전교육 시행 {2021. 10. 05. (화)}

- 주제 : 포집시설 및 이송관로 동파 방지 예방

처리시설 점검	안전 교육 시행

6. 매립가스 포집 및 처리시설 기계분야 보수공사 시행

○ 계약금액 : ******************

○ 용역업체 : *******

○ 계약기간 : 10.08. ~ 11.12

○ 공사내용 : 스크러버, 펌프점검, 지지대이설등

7. 매립가스 포집 및 처리시설 #1,2 소각기 도장공사 시행

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : *****

○ 계약기간 : 10.28. ~ 11.22

○ 공사내용 : 녹, 도막제거 및 내열페인트 도장

8. 매립가스 성분분석 용역 계약의뢰

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : **********

9. 매립가스 처리시설 제어분야 보수공사 계약의뢰

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : *******

10. 매립가스 처리시설내 불용 가로등 제거작업

전	후

Ⅱ. 2021년 11월 주요업무 추진계획

	◎ 11월 모니터링 활동 운영 목표
▷ 분당포집유량 : 10Nm3/min		▷ 총포집유량 : 432,000Nm3

1. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집정의 각각 밸브개도 조절시 블로워 압력에 큰 영향을 미치지 않는 선에서 포집되는 메탄농도의 편차를 줄여 효율적인 모니터링을 목표로 업무활동을 진행할 예정임

2. 감지정 모니터링 및 결과 분석

○ 감지정 압력계에서 측정된 차압과 표면발산 측정기 구매 후, 이를 이용하여 측정된 데이터를 종합, 분석하여 메탄가스의 외부이동 여부를 확인예정.

○ 표면으로 이동되는 가스의 양을 확인하여, 메탄가스 포집효율의 손실을 사전에 방지하고, 악취유발 가스 및 독성가스의 외부 유출을 사전에 방지하는 것을 목표로 함.

3. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 외기온도 하락에 따른 응축수 결빙에 대비한 포집시설 점검방법 강화

4. #B 터보블로워 노후임펠러·센서류 보강공사 시행

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : ******

○ 계약기간 : 11.04. ~ 12.03

○ 공사내용 : 노후임펠러 가공 및 센서류 교체

5. 매립가스 포집 및 처리시설 비상조치훈련 시행

○ 훈련내용 : 포집정 유량조절 밸브 파손으로 매립가스 공급불가

○ 일    시 : 11.19

6. 매립가스 처리시설 PLC HMI 프로그램추가 용역 시행

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : *******

○ 용역내용 : 화면작화 및 수정작업등

7. 매립가스 포집시설 보호목책 및 포집정 커버 보강공사 계약의뢰

○ 계약금액 : *****************

○ 용역업체 : *****

○ 공사내용 : 포집정 보호목책 교체 및 도색, 포집정커버 지름절단등

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.