문서번호	시설관리과-18979
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
강희창	김주경	이규희	11/12 김명용
협 조
	급수운영과장		김종원
	주무관		황중연
	급수관리팀장		양재덕
	기전팀장		함태광
	주무관		김종섭

『2021년 겨울철 대비』 상수도시설물 안전점검 결과보고

2021. 11. 11.

강동수도사업소

『2021년 겨울철 대비』

상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 재난(한파,폭설) 등으로 인한 시민생활의 안전사고 예방과과 안정적인 아리수 공급을 위하여 상수도시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 점검기간 : 2021. 10. 25.(월) ~ 11. 12.(금) 3주간

※ 본부·사업소 합동점검 : 10. 28,  11.11.

□ 점검대상 : 14개소

구 분	계	배수지	아리수 올림터	증압장	노출관로
					지하철 공사장	가락 공동구
개소	14	4	3	5	1 (별내선)	1

❍ 배수지 : 4개소

과 별	시설물명	용량(톤)	위 치	준공년도
급수운영과 (3개소)	오금배수지	8,000m3	오금동 51번지	1987년
	거마배수지	3,000m3	하남시 감이동 산81-6	1982년
	위례배수지	9,100m3	하남시 위례송하로 134길	2020년
시설관리과 (1개소)	길동배수지	60,000m3	둔촌동 산86번지	2006년

❍ 아리수올림터 : 8개소

연번	과 별	아리수올림터	위 치	비고
1	급수운영과 (6개소)	거마아리수올림터	마천동 36번지
2		오금아리수올림터	오금동 51번지
3		위례아리수올림터	거여동 377
4		가락1증압장	가락동 135
5		가락2증압장	가락동 195
6		방이증압장	방이동 167
7	시설관리과 (2개소)	천호증압장	천호동 167-67
8		명일증압장	명일동 312-250

❍ 지하철 노출관로 : 1개소

노선명	시공사	위 치	현수관로 현황				비고
			관종	관 경 (㎜)	연장 (m)	설치 년도
별내선 (1공구)	쌍용건설	선사고등학교 앞	DCIP	300 150 150 200 150 200 300 800	85 21 20 98 35 220 160 110	2002 1995 2008 2011 2011 1997 2018 1981
			소계		749

❍ 가락공동구

시설명	위 치	시설물현황	비고
가락공동구	오금동외3개동	D=300~1000㎜ L=6,590m

□ 중점 점검사항

□ 배수지 ․ 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

□ 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수여부 등

□ 점검결과

□ 지적사항 없음

□ 본부 사업소 합동점검 결과 특이사항 없음

□ 향후계획

❍ 점검결과 2021. 11. 12. 본부 보고

❍ 시설물의 지속적인 순찰 및 안전점검을 시행하고 적출사항에 대하여는 시설물보수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 상수도 시설물 현황 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부.

3. 시설물 점검표 각 1부.  끝.