문서번호	시설관리과-26306
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	이유찬	11/12 김상웅
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

혜명배수지 상황 발생 보고

2021. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

혜명배수지 상황 발생 보고

우리사업소에서 관리 운용 중인 혜명배수지에서 누수 징후가 발생하여 관련 내용 및 조치 계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 배수지 현황

○ 위    치: 종로구 명륜3가 산2-13호

○ 용    량: 1000㎥ (24m x 12m x 4m), 1지

○ 준공연도: 1987년 (유림실업 주식회사)

○ 표    고: HWL 124m, LWL 120m

○ 급수지역: 종로구 (명륜3가 일부)

○ 급수세대: 1,548세대 (약 3,000명)

○ 급수량: 3,300㎥/일 (680수전)

○ 급수운영 계통

뚝 도 정수센타	⇒	대현산배수지	⇒	혜명가압장	⇒	혜명배수지	⇒	급수구역
뚝도정수센타		동부사업소		중부사업소		중부사업소		명륜3가 일부

○ 상수도관 현황(PE라이닝, 2008)

- 송수관 : ∅250mm× 1열 → ∅250mm × 1열

- 배수관 : ∅300mm× 1열 → ∅300mm × 1열

- 배수관 : ∅100mm× 2열 → ∅100mm × 2열

- 퇴수관 : ∅150mm× 1열 → ∅150mm × 1열

□ 보고내용

○ 누수 추정 위치

○ 혜명배수지 유출 배관 위치로 추정되는 산 비탈길에서 흐르는 불명수가 이면도로로 유입되는 내용의 민원이 접수됨.

- 유입 위치: 종로구 명륜3가 1-1064 ~ 1-1066호 간

○ 11월 1일(월) 혜명배수지 유출부 비탈길 ~ 포장 구간 누수 탐지 시행한바, 누수 징후 없음 확인.

○ 11월 12일(금) 산 비탈길에서 흐르는 물 채수 후 물연구원에 불명수  성분 의뢰(예정)

□ 조치계획

○ 서울물연구원 수질연구과에 불명수 성분 분석 의뢰

○ 중부수도사업소 수질팀에 채수 업무 협조 요청

○ 불명수 성분 분석 후 아리수 성분으로 확인될 경우 배수지 유출부 누수로 판단하고 시험 굴착 예정.  끝.