문서번호	급수운영과-16458
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정원훈		代이승우	11/12 최춘근
협조

현장실정 검토보고

(일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사-1차)

2021.  11.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장실정 검토보고(1차)

「일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사」시행 중, 중간집하장 및 사토장 변경 등과 관련한 공사감독처의 실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임

※ 관련문서: 현장실정 검토보고-1차(중간집하장 변경 외 4건)

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2021. 9. 17. ~ 2022. 01. 14.

□ 공사규모 : D=25~200㎜, L=894m

□ 도 급 비 : ***************************

Ⅱ		시설공단 보고내용

1. 중간집하장 및 사토장 변경

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에서 중간집하장이 ***********로 되어있으나, 현장조사 결과 타공사 자재적치 등으로 인해 부지가 매우 협소하여 토사 및 폐기물 적치가 불가능함

- 사토장은 당초 설계에 수도권매립지로 되어있으나, 관내 상수도 공사장 굴착 시 발생되는 토사는 대부분 ****************되어 있어 수도권매립지공사에서 요구하는 양질의 사토 반입이 불가한 실정임

※ 토사반입불가 판정[수도권매립지공사 매립부-210(2021.10.25.)]

○ 공단 검토의견

- 당초 설계된 중간집하장이 협소하여 잔토 등 적치에 적합하지 않으므로 신규부지(***************)로 중간집하장 변경하는 것이 적정하다고 판단됨

- 또한, 수도권매립지공사로부터 토사반입 불가판정으로 사토장 변경은 적정하다고 판단되며, 신규 사토장(*****************) 현장확인 결과 사용가능한 부지면적을 확보하고 있으며 토사반입 동의서, 운반거리, 진입로 등 사토장으로 사용하기 적정하다고 판단됨

○ 개략공사비 증감

- 중간집하장 변경 ※ 중간집하장 운반거리·산출내역 붙임 참조

· 당초 : 현장 →****************(4.5DT, L=1.5km)

· 변경 : 현장 → ***************(4.5DT, L=4.1km) 증2.6km

현장사진(당초: ***********)	현장사진(변경: ***********)

√중간집하장 변경에 따른 운반단가(㎥당) 산출 및 개략공사비

구분	공종	규격	수량(㎥)	㎥당 단가(원)	금 액(원)	증·감
당초	잔토소운반(터파기 0.18동시 상차)	현장→집하장(4.5DT, L=1.5km)	580	9,982	5,789,560	증) 1,260원/㎥
변경		현장→집하장(4.5DT, L=4.1km)	580	11,242	6,520,594
당초	A-파쇄물운반	현장→집하장(4.5DT, L=1.5km)	184	11,828	2,176,352	증) 1,766원/㎥
변경	A-파쇄물운반	현장→집하장(4.5DT, L=4,1km)	184	13,594	2,501,308

√ 중간집하장 변경에 따른 임대료 변경

공종	구분	위 치	금 액(원)	증·감
부지임대료	당 초	서울시 강남구 수서동 729-2번지	1,159,000	감) 439,000원
	변 경	*******************	720,000
[부지임대료 산출근거] : 소요면적(㎡)×공시지가×50/1000×공사기간(년)=720,000

- 사토장 변경

· 당초 : 집하장 → 수도권매립지공사(24DT, L=57.2km)

· 변경 : 집하장 → 경기도 양평군 강산면 화양리 770번지(24DT, L=49.3km). 감7.9km

구분	공종	규격	수량(㎥)	㎥당 단가(원)	금 액(원)	증·감
당초	잔토소운반(0.7상차비별도, 24DT)	집하장→사토장(24DT, L=57.2km)	580	19,856	11,516,480	증) 2,905원/㎥
변경		집하장→사토장(4.5DT, L=49.3km)	580	22,761	13,201,380

2. 잔디매트 설치

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 굴착 복구 시 되메우기 후 방진덮개(부직포)설치 되어 있으나, 상가 및 주택 밀집지역으로 비산먼지 민원 등이 발생하여 잔디매트 설치로 변경 필요

○ 공단 검토의견

- 비산먼지 발생에 따른 민원방지를 위해 방진덮개가 아닌 잔디매트 설치가 타당하다고 판단됨

· 개략공사비 증)3,567천원

3. 분기관로(100mm) 및 중형밸브실(100mm) 추가

○ 현황 및 문제점

- 일원동 660-6번지 앞 도로굴착 및 현장조사 결과 GIS와 상이하게 기존D150mm와 D100mm 2열관 확인

현장사진(D100mm 밸브 추가확인)	위치도(변경: *********** 앞)

○ 공단 검토의견

- 강남수도사업소 수계조절실장(최창원 주무관)와 합동 현장조사 결과D100mm 분기 후 연결 및 추가 밸브실 설치하도록 협의

- 확인 굴착결과 원형밸브실 설치공간이 협소하여 중형밸브실로 설치 후 분기연결

· 개략공사비 증)288천원

4. 설계(부설공, 토공)수량 감소

○ 현황 및 문제점

- 설계도면상에 지장물(가스관, 하수관) 등으로 인한 주관로 200mm의 연장이 약 720m, 주관로 토공 연장 669m로 설계되어있으나,  실 굴착공사 시 지장물로 인한 상수도관 상월,하월 공사가 다소 적음

- 직관부설(D200) 170m 감소 / 직관토공(D200) 119m 감소

현장실측(워킹미터) 약 L=550m	위치도

○ 공단 검토의견

- 부설공, 토공물량은 설계변경 시 실물량 정산으로 적용코자하며, 현재 공사예정 실측 연장이 약 550m로 부설연장 등 축소로 인해 도급비 감소 예상

· 개략공사비: 감)13,192천원(부설공 및 토공)

5. 총 개략공사비 산출

공종	규격	수량	㎥당 단가(원)	금 액(원) (제경비 포함)	증·감
잔토소운반 (터파기 0.18동시 상차)	현장→집하장 (4.5DT, L=1.5km)	****	******	*********	***********
A-파쇄물운반	현장→집하장 (4.5DT, L=1.5km)	****	******	*********	***********
잔토소운반 (0.7상차비별도, 24DT)	집하장→사토장( 4.5DT, L=49.3km)	****	******	**********	*************
부지임대료				******* **********	***********
잔디매트설치	6mm	*****	*****	*********	*************
중형밸브실설치공	D100mm	***		*******	***********
부설공 및 토공 등					*************
합 계					*************

Ⅲ		사업소 검토의견

○ 서울시설공단 검토 의견대로 중간집하장 및 사토장 변경 외 3건과 관련하여 현장실정에 따라 변경하는 것이 적합하다고 판단되며,

○ 상기 보고사항에 대해 향후 설계 변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함.

붙임  1. 현장실정보고서 1부.

2. 산출내역서 등 각 1부.  끝.