문서번호	시설관리과-27006
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김호준		代조병철	11/12 송병욱
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

단수구역 축소 등 급수운영을 위한

중간/분기 밸브 추가 설치 검토 보고

2021. 11.

동부수도사업소

[시설관리과]

단수구역 축소 등 급수운영을 위한

중간/분기 밸브 추가 설치 검토 보고

노후관 정비 사업 시 단수구역 축소 및 향후 단수로 인한 주민 생활불편 최소화를 위하여 중간/분기밸브 추가 설치 검토 내용을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 망우본동외 8개동 상수도공사(연간단가)

○ 공사위치 : 상봉동 86-62~86-27

○ 공사규모 : 노후관 정비 D=150mm, L=90m

○ 지시번호 : 개량-14번

□ 보고내용

○ 상기 노후관 정비시 대규모 단수(약 162세대) 가 불가피함에 따라   단수 최소화를 위한 중간/분기밸브 추가 설치가 필요한 실정임.

- 중간/분기밸브 추가 설치시 단수 세대 축소(23세대 미만) 로 민원

최소화 및 향후 원활한 블록관리 가능

□ 검토 및 조치계획

○ 소블록 구역관리 및 향후 급수불편 민원 해소를 위하여 금번 단수 시 중간/분기 밸브를 추가 설치코자 하며,

- 위    치 : 중랑구 상봉동 86-51, 86-38, 86-27번지 앞

- 공사개요 : D=100㎜, L=14m, 분기 제수변 100mm  2개소 설치

D=150㎜, L=  7m, 중간 제수변 150mm  1개소 설치

○ ’21년 망우본동외 8개동 상수도공사(연간단가) 업체에 우선 시공토록 지시하고 향후 설계변경시 정산 시행코자 함.

붙임  위치도 1부.  끝.