문서번호	시설과-5562
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
김현태		김대영	11/15 박종수
협조

보라매공원 전기실

노후 전기시설 개선 공사 준공검사 결과 보고

2021.  11.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 전기실

노후 전기시설 개선 공사 준공검사 결과 보고

보라매공원 전기실 노후 전기시설 개선 공사와 관련, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

○ (준공)검사원지정요구서: 공원운영과 - 14079(2021. 11. 9.)

□ 계약 체결 현황

○ 계약건명: 보라매공원 전기실 노후 전기시설 개선 공사

○ 공사위치: 보라매공원 전기실

○ 계약금액: **************************

○ 계약일자: 2021. 10. 6.

○ 공사기간: 2021. 10. 7. ~ 2021. 11. 3.

○ 준공계 제출일: 2021. 11. 3.

○ 계 약 자: ******** (대표자 ***)

□ 준공검사 개요

○ 준공검사일자: 2021. 11. 10.

○ 준 공 검 사 자: ********************

○ 준공검사내용

검사 항목	주요 검사 내용
접지 공사	- 접지봉 및 접지케이블 설치 - 접지단자함 교체
수변전설비 공사	- 특고압/고압/저압케이블 분리 및 케이블트레이 설치 공사 변압기 2차 노후 케이블 교체
사용전 검사	전기설비 검사(한국전기안전공사)

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음

검사 항목	검사 결과
접지 공사	- 적정 접지봉, 접지케이블 시공 및 접지단자함 설치 작업: 설계서와 동일하게 설치
수변전설비 공사	- 적정 특고압/고압/저압케이블 분리 및 케이블트레이 설치 작업: 설계서와 동일하게 설치 변압기 2차 노후 케이블 교체: 기존 250SQ케이블 → 변경 300SQ 케이블로 교체
사용전 검사	합격

□ 향후계획

○ 보라매공원 전기실 노후 전기시설 개선 공사 준공검사 결과, 적합하게 설치 완료되었기에 준공 처리하고자 함

첨부:  1. 준공계 1부

2. 준공검사 사진 1부.

3. 사용전 검사 실시 확인서 1부.  끝.