문서번호	급수운영과-18929
결재일자	2021. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서장원	류태현	전결 11/16 이용구
협 조

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

(부단수차단 공법)

2021. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

『금하마을 간선배관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “금하마을 간선배관 정비공사” 실정보고서 제출에 대한 검토 결과를 보고 드림.

※ 관련문서 : 공사감독2처-15330(2021. 11. 15)

□*공사현황

□ 공 사 명 : 금하마을 간선배관 정비공사

□ 공사기간 : 2021. 9. 27. ~ 2021. 01. 18.

□ 도 급 액 : ************

□ 공사개요 : ******************

□ 도 급 자 : 대흥토건*****한명선

□ 감 독 자 : 시설공단 감독자 강진혁

□*공단 보고내용

□「금하마을 간선배관 정비공사」계획에 의거

부단수 차단공법(D=300㎜) 시공계획서 검토보고서 제출

□ 부단수 차단 공법 검토한 바, 적정하므로 발주청에 승인요청

□*검토의견

□ DCIP 300㎜ 부단수 차단 시 수압에 저항가능한 매입길이 산정

⇒ Ø300 최소매입길이 3.82 ≤ 적용매입길이 4m 이상 (실제 약8m) : OK

□ 부단수 차단공법에 대한 안전성 검토결과 이상없음.

⇒ 부단수 차단시 본관의 이탈 우려 및 수압(인장력)에 의한 기존관 본체의          파손우려가 없음.

□ 천공기 자중에 의한 처짐(휨응력) 발생 방지를 위해 차단부 하단에       관받침(고임목) 설치

□*조치계획

□ D=300㎜ 부단수 차단공법에 이상 없음으로 시행을 승인코자 하며

□ 검토 의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 공단실정보고 및 안전성 검토보고 각 1부.

2) 위치도 및 부단수 차단공법 시행 개요도 1부.

3) 부단수 차단 시공 계획서 및 작업계획서 각 1부.  끝.

○ 부단수 차단 위치도

○ 현장 사진 및 개요도

○ 부단수 차단공법 시행 개요도

○ 부단수 차단 시공 계획

일자	시간	소요시간	작업내용
당일설치	09:00 ~ 09:30	0.5 시간	안전시설물 설치
	09:30 ~ 10:30	1.0 시간	터파기
	10:30 ~ 11:00	0.5 시간	라인스토핑용 피팅 설치
	11:00 ~ 12:00	1.0 시간	샌드위치 밸브 설치 및 천공, 차단머신 설치 및 차단
	12:00 ~ 01:30	1.5 시간	퇴수 및 배관작업, 중간제수밸브 설치
	01:30 ~ 02:00	0.5 시간	통수 및 퇴수
	02:00 ~ 03:00	1.0 시간	철거
	03:00 ~ 04:00	1.0 시간	되메우기
	04:00 ~ 05:00	1.0 시간	공사 주변 정리 정돈
총작업시간		8시간

※현장여건(기상, 교통상황 등)에 따라 변경될 수 있음.