옥내급수관 컨설팅보고서 (서대문구 홍제내4길 13 ***호(홍제동 334-43))
접수번호		현장민원과-16490			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간		1년
						이범석	김종한	11/16 권승계
결재일자		2021. 11. 16.
공개여부		부분공개(6)
CU********6*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2021년  11월  16일   화요일

□ 일반현황

고객접수번호	0962021079556	위 치	**************************************
신청자 성명	***	연 락 처	****************************
계량기 구경	15mm (마당, 직수)	건 물 명	다세대(1990년, 51.26㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.03	mg/L	0.7	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 화장실 수도배관

○ 2차진단(정밀진단)

ㆍ조사의견 : 옥내배관은 아연도강관으로 녹물이 출수되

며 부식이 진행중으로 교체 지원대상임

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.