문서번호	시설관리과-27438
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
조병철	유광창	11/17 송병욱
협 조
	급수관리팀장		권기섭

『2021년 겨울철대비』

상수도시설물 안전점검 결과 보고

2021. 11.

동부수도사업소

[시설관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 겨울철대비』

상수도시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 발생할수 있는 안전사고에 대한 예방과 안정적인 아리수 공급을 위한 상수도시설물에 대하여 안전점검을 실시하고   결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

○ 2021년 상수도시설물(공급계통) 순찰계획[시설과-1285,‘21.2.3]

○ 2021년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획[시설과-9173,‘21.10.1]

○ 2021년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획[시설관리과-24976,‘21.10.19]

Ⅱ		점검 개요

□ 점검대상

계	배수지		가압시설		노출상수도관 (현수관로)	도·송수 관로	조압 수조
	지역	1차	올림터	증압장
**	*	*	*	**	*개소 ******* ******	3** ******** ******	*

□ 점검기간 : 2021.10.20. ~ 11.12.

□ 점검반 구성 : 3개팀 12명(시설물담당 및 순찰반)

○ 시설분야 : 2팀  8명(급수운영과 4명,  시설관리과 4명)

○ 기전분야 : 1팀  4명(기전팀)

□ 본부·사업소 합동점검

○ 점검대상 및 일정

- 현수관로(잠실대교) : ‘21.11.2(화)

- 도·송수관로(하반기) : ‘21.10.11~11.5.(2구간 완료)

※ 강북정수장수계 : ‘21.11.26(금) 예정

□ 점검방법 : 점검표(별첨)에 의한 육안점검 실시

□ 주요 점검사항

○ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 절개지 및 법면의 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽적치 여부

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

- 기전설비 작동 및 관리상태 등

○ 교량 등 노출 상수도관 및 도송수관로

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관지지대 및 매달기(와이어) 손상유무

- 상수도관, 밸브류 접합부 누수여부

- 녹발생 및 도장상태의 이상 유무

- 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검 결과

○ 상수도시설물에 대한 안전점검 실시결과 대부분 “특이사항”을

발견하지 못하였으며,

○ 도·송수관로 본부 합동점검시 지적된 내용중 미정비건(32건)에         대하여는 ‘21.11.30일까지 정비조치 예정.

- 지적내용

구 분	지적내용	지적건수	정비건수
	계	36	4
구의수계 관 로	소 계	14
	공기변실 누수	2
	밸브실 물고임	1
	관로표지판 훼손,미설치	4
	철개뚜껑용도상이 및 침하	5	4
	밸브고정대 불량	1
	기타(제초)	1
뚝도수계 관 로	소 계	22
	관로표지판 오류 및 훼손	13
	철개뚜껑 용도상이 및 불량	4
	밸브실 물고임	5

Ⅳ		행정 사항

○ 점검결과 본부(시설과) 제출 : ‘21. 11. 19(금)까지

○ 긴급복구 업체와 비상 연락체계 유지

○ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

붙임  1. 점검결과 제출양식 1부

2. 시설물 점검표 각 1부. 끝.