문서번호	시설관리과-18938
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최경철		김진성	11/18 김근태
협조

신논현정거장 지장상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토 보고

2021. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

이설공사 협의 요청에 대한 검토보고

신분당선(용산~강남) 복선전철 신논현역사 시설공사 구간에 저촉되는 상수도관에 대한 원인자 이설 협의 검토사항을 보고 드림.

*************************************

□ 현    황

○ 공 사 명: 신분당선(용산~강남) 복선전철 신논현역사 시설공사

○ 위    치: 서초동 1303-22번지 ~ 1303-37번지 일대

○ 시 행 청: *********

○ 요청내용: 보도에 신논현역사 시설물 설치공사로 인해 기존 상수도관(150㎜)이 저촉되어 도로로 이설요청

□ 상수도 저촉구간

관 망 도

□ 이설 협의사항

○ 공사개요 : D150㎜×L190m

○ 공사시기 : 원인자 측에서 원인자부담금 납부 및 착공계 접수 후 공사시행

○ D150㎜×L190m에 대한 이설공사 설계 및 시공 시 붙임4의 상수도관원인자 이설공사 승인조건 반영

○ 반드시 상·하수도 전문의 감리원 입회하에 공사시행

○ 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.5m이상 유지

○ 시민에게 단수피해가 발생하지 않도록 무단수로 공사시행

□ 조치사항

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거 원인자 측에 부담금(감리비, 관퇴수비, 측량비 등)을 고지 후 납부안내

○ 이설공사에 따른 사급자재 공급원 확인 및 검수

○ 상기 협의사항 및 원인자 이설공사 승인조건을 이행하여 이설토록 회신하고자 함.

붙 임 : 1. 협의공문 1부.

2. 시공계획서 1부.

3. 상수도관보호지침 1부.

4. 원인자 이설 승인 조건 1부.

5. 원인자부담금 산출내역 각1부.  끝.