문서번호	시설관리과-19667
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	11/18 代조규환
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 11.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 서울시설공단으로부터 현장실정보고서(환토 적용)가 제출되어 검토결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 현장실정 보고서 제출 **********************************

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

○ 당초 토공 되메우기시 직관부, 연결부, 이음부에만 환토 되메우기가 적용되어 있으며 횡단굴착, 인입관 및 밸브실은 토사 되메우기로 적용되어 추후 토사 되메우기 부분이 침하등 안전사고 위험이 예상되어 환토 되메우기로 변경 시공이 필요함 실정임.

○ 토사 되메우기로 적용되어 있는 횡단굴착, 인입관 및 밸브실에 대하여 환토 되메우기로 변경 시공하여 추후 도로침하등에 따른 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 계략공사비 : 증)9,000천원

□ 검토결과

○ 서울시설공단에서 제출한 현장실정보고(환토 적용)에 대하여 검토한 결과 상기 보고내용과 같이 적정하므로 승인 통보하고 추후 설계변경시 정산하여 반영코자 합니다.

2021. 11.

보고자 : 지방시설주사   조 광 희

붙임  현장실정 검토보고 및 실정보고서 1부. 끝.