문서번호	정수시설과-6308
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
전준원		전결 11/18 유통희
협 조

송수펌프실 천정크레인 점검결과 보고

2021. 11.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

송수펌프실 천정크레인 점검결과 보고

송수펌프실 내부 기기의 유지관리용 천정크레인 이상에 따른 점검결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’21.11.17(수)

○ 점 검 자 : 공업6급 전준원외 1명

○ 점검대상

기기명	형식 및 규격	댓 수	비 고
송수펌프실 크레인	더블거더형 천정주행크레인, 15ton	1

○ 점검내용

- 천정크레인 운전동작 원활 및 안전장치 작동상태의 이상여부

- 와이어로프, 훅 등 주요 하중지지부 변형·이상상태

- 기타 전반적인 외관상태 및 동작시 이상소음, 진동 등의 발생여부

□ 점검결과

○ 점검항목별 점검결과

천정크레인과 관련한 점검항목은 ‘산업안전보건인증원’에서 발행한 위험기계기구 안전검사 매뉴얼을 참조함

점검항목	판정기준	적격여부
작동시험	▪운전동작(권상, 횡행, 주행 등)이 원활여부	적격
안전장치	▪권과방지장치, 비상정지장치, 과부하방지장치의 정상작동 여부	적격
브레이크	▪브레이크 동작시 이상음, 이상냄새가 없고 작동 원활여부 ▪브레이크 동작시 미끄러짐 여부 및 윤활율 충진 적정여부	부적격 (윤활유 누유)
전동기	▪전동기 고정부 외관상태 및 동작시 이상소음, 진동여부	적격
훅	▪훅해지장치 작동의 원활여부 ▪와이어시브의 변형 및 동작의 이상여부	적격
와이어로프	▪와이어 소선의 끊김, 이탈여부 및 심각한 변형여부	적격

<크레인 본체외관>	<감속기 오일누유>	<브레이크 오일누유>

○ 조치계획

- 감속기 내부 윤활유의 지속적 누유 및 브레이크 내부 윤활유 침투에 따라 향후 와이어드럼 동작불능(윤활기능 저하), 양중작업시 브레이크 동작이상(브레이크 밀림)이 예상됨에 따라

- 브레이크 내부 디스크, 전기자, 오일시일 등 부속품 교체 및 기존 오일교환 작업을 실시하고자 함

▸ 구 매 명 : 송수펌프실 천정크레인 브레이크 부속품 구매・교체

▸ 소요예산 : ***********

▸ 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

❖ 참고 : 천정크레인 브레이크 개요

○ 동작원리 : 와이어드럼과 연결된 구동축을 브레이크 디스크와 연결하여 전기자의 여자를 통한 자기력을 발생시켜 브레이크 디스크를 압착·해제하도록 구성됨

○ 내부구조도(브레이크)

※ 1:전기자, 2:브레이크 디스크A, 3:브레이크 디스크B, 4:무빙코어, 5:자기차폐판, 6:오일시일

○ 오일침투시 문제점

- 브레이크 라이닝에 침투하여 디스크 압착력(마찰력)이 감소에 의한 브레이크 미끄러짐에 따라 양중작업시 와이어드럼 이상회전의 발생으로 중량물 낙하위험 요인으로 작용