문서번호	급수운영과-19249
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	박상열	11/18 김원수

공사실정 검토 보고

「홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」

2021. 11.

서부수도사업소

급수운영과

공사실정 검토 보고

『홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로 부터 제출된 현장실정 자료 검토결과 보고임.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2021. 05. 10. ~ 2021. 12. 05.

○ 공사내용 : ********************

○ 공 사 비 : ************

○ 시 공 사 : **************

○ 감 독 자 : *****************

Ⅱ		검토 내용

□ 3구간 지하지장물(하수박스 및 가스관) 발생

가. 현황 및 문제점

○ 당초 ************ 앞 관부설은 하수박스를 횡단하도록 설계되었으나, 현장 확인결과 기존관이 하수박스 상부를 관통하고 있으며 굴착공간 확보가 불가하고 인접 사유지 저촉으로 인해 우회시공이 불가한 실정임.(약 14m 타절)

○ ************ 앞 굴착 확인결과 기존관로가 가스관과 평행으로 부설되어 있고 밀착 매설되어 있으며 이격거리가 협소하여 기존관 철거 및 부설이 불가한 실정임.(약 7m 타절)

지하지장물 위치도

나. 검토의견

○ 하수박스(**********호)

- 하수박스 상부와 도로표층까지의 심도가 약0.5m이고 하수박스 높이가 2.5m이며 **********호부터 홍제천까지 매설되어 있음

- 하수박스가 사유지 인접으로 하월을 위한 굴착공간 확보가 불가하고 우회시공 또한 불가한 실정임

- 상기와 같은 사유로 정비불가 구간에 대하여 우선, 하수박스내 기존관에 연결시공 하고 추후 하수박스 공사시 상수도공사를 병행하는 것이 타당하다고 판단됨.

하수박스 ~ 지상표층(약 0.5m)	하수박스 높이(약 2.5m)

○ 가스관로(**********호)

- **********번지 앞 기존관에 가스관이 밀착 접촉되어 있고 굴착 공간이 협소하여 상수도공사 시 도시가스 손상이 우려됨에 따라 기존관에 연결시공을 하고, 추후 가스관로 공사시 상수도공사를 병행하는 것이 적정하다 판단됨.

가스관로와의 이격거리 협소

○ 상수도관 타절(총 21m)에 따른 단가산출 검토

- 개략공사비: 감) 1,554천원

○ 사업소 검토의견: 공단 검토의견 수용

Ⅲ		조치 의견

○ 서울시설공단 검토의견을 승인하고 추후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 통보코자 함.

○ 향후 하수박스(**********), 가스관로(**********) 공사시상수도공사가 병행되도록 서대문구청 안전치수과, 서울도시가스에 협조공문을 발송코자 함.

붙임  서울시설공단 실정보고서 1부.  끝.