“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	금천구 독산동 1140(독산동중앙하이츠빌 관리사무실)
(경유)
제목	혼탁수 발생 원인 알림

1. 중앙하이츠빌아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 먼저 혼탁수 발생 유입 사고로 인하여 생활에 커다란 불편을 끼친 점에 대하여 깊이 사과드립니다.

3. 이번 혼탁수 발생 유입 사고의 원인은 가산동, 독산동일대에 아리수를   공급하는 상수도관로(D=600mm)중 철도 하월구간의 낮은 지역에 있던   상수관로의 침전물이 인근 대형건물의 동시간대 저수조 담수로 유속이   변하여 혼탁수가 발생된 것으로 판단됩니다.

4. 앞으로, 취약구간인 철도 하월구간의 상수도관로를 주기적으로 퇴수조치 등을 시행하도록 하겠습니다.  끝.

	남부수도사업소장
급수관리팀장	류태현		급수운영과장	전결 11/23 이용구
협조자
시행	급수운영과-19416	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4541	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)