문서번호	기전과-9990
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		이정호	11/23 석대창
협조

「동작지하차도 배수펌프」

설치완료 결과 보고

2021.  11.

남부도로사업소

(기 전 과)

「동작지하차도 배수펌프」

설치완료 결과 보고

동작지하차도 배수펌프 설치 작업 관련 업체로부터 준공계가 제출되어 준공 검사를 실시하고 보고드림.

사업개요

□ 사 업 명 : 동작지하차도 배수펌프 제조 및 설치

□ 사업기간 : 2021. 8. 17. ~ 2021. 11. 15.

□ 준공금액 : ***********************

□ 납품업체 : ****************

□ 사업내용 : 동작지하차도 배수펌프(30HP) 2대 교체

물품검수 현황

□ 설치완료일자 : 2021. 11. 12.

□ 물품검수일자 : 2021. 11. 12.

□ 검   사   자 : 공업6급 이정호, 공업8급 이정준

□ 물품검수내용

- 수중펌프 및 배관 외관 상태 검수

- 가동시 제어반 기동전류, 전압, 전력 확인

- 현장 및 원격제어 가능 여부 검수

- 배관 누수 여부 검수

물품검수 결과

□ 수중펌프 및 배관 외관 상태 양호

□ 가동시 제어반 기동전류, 전압, 전력 양호

□ 분전반 설치 및 고정 상태 양호

□ 배관 누수 여부 확인

조치의견

□ 위 물품설치 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 작업 전반에 걸쳐      적합하게 완료되었기에 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공검사사진 1부.  끝.