문서번호	기전과-9977
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		석대창	11/23 차창훈
협조
	주무관		이태근

『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)』 실정보고에 대한 검토 보고

2021. 11.

남부도로사업소

[기 전 과]

『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)』

실정보고에 대한 검토 보고

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고(신규 물량 추가 및 기존 물량 증⦁감)에 대한 검토 결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관내(관악구, 동작구 일원)

□ 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 내 교통시설물 개선

○ 교통신호제어기 신설 및 교체 6대

○ 신호지주 신설 및 이설 7본

○ 교통신호등 신설 및 이설, 신호케이블 배관/배선 공종 등

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : **********

□ 계약기간 : 2021. 7. 16. ~ 2021. 11. 30.

□ 책임감리업체 : ****************

Ⅱ		실 정 보 고

□ 주요 물량 증⦁감 내역

○ 책임감리원 실정보고 검토 결과 현장여건 변경에 따른 제어기 신설 위치 변경 및 신호지주 설치 위치 변경 등에 관련하여 아래와 같이 신규 물량 추가 및 기존 물량 증⦁감 필요.

순번	위치	공종	구분	단위	수량			변경사유	비 고
					당초	변경	증·감
1	난향삼거리	보행등 이설 LED, 1면3색	이설	조	*	*	*	현장 상황에 따른 설치 위치 조정으로 인한 물량 증가 및 감소
		잔여시간표시기 이설 LED, 숫자, 도형	이설	조	*	*	*
		시각장애인용 음향신호기 본체(공통)	이설	대	*	*	*
		음향신호기 압버턴 압버턴(공통), 밴드형	이설	EA	*	*	*
2	관악휴먼시아 아파트단지	제어기부분품 L.S.U	신설	EA	*	*	**	현장 상황에 따른 물량 감소
		제어기부분품 EXT Flash	신설	EA	*	*	**
3	관악주공 아파트2단지	신호케이블 지중2선	신설	대	*	**	*	현장 상황에 따른 설치 위치 조정으로 인한 물량 증가 및 감소
		전선관배관 PE ∅100	신설	EA	*	*	**
		소형고압블럭 굴착배관	신설	EA	*	*	**
4	신림종합사회복지관	지주형좌대 기초설치 600mmx600mmx600mm	신설	조	*	*	**	현장여건에 따라 지주형 좌대 재사용하여 물량감소
		제어기 지주형좌대(사급)	신설	조	*	*	**
		지주형좌대 기초철거 600mmx600mmx600mm	철거	조	*	*	**
		지중방수용 발포지수제 분사처리	신설	조	*	*	**

※세부 물량 증⦁감 내역 붙임 참조

□ 변경금액(예상)

구 분		*****	*****	*************	비 고
도급비	공 급 가 액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	*********
	합 계	***********	***********	***********	**

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)와 관련, 현장여건을 반영하여 실제 시공물량의 변경이 필요하다고 판단됨.

Ⅲ		보 고 자 의 견

□ 실정보고에 대한 검토 결과

○ 현장여건에 따른 제어기 신설 위치 변경 및 신호지주 설치 위치 변경으로 지중케이블(666m→676m), 전선관배관(71m→30m) 등 물량 변경 필요하며,

○ 공사 구간 교차로 일부 제어기 기 교체됨에 따라 교통신호제어기(6대→3대) 물량 변경 필요 함,

○ 위 사항 등에 따른 물량변경 사항을 현장에 맞게 변경하는 것이 타당하므로 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대해 승인 하고자 함.

붙임  책임감리원 실정보고서 1부.  끝,