	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사 정비 결과 보고(독산)

1. 재난관리과-6593(2021.10.1.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설

일제조사 정비계획(알림)”과 관련입니다.

2. 위와관련 독산119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 동절기(하반기) 일제조사 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021.11.3.(화) ~ 2021.11.18.(목)

나. 조사대상 : 총 610개소 (급수탑 1, 소화전 593, 비상소화장치 16)

다. 조사결과 : 세부내용 붙임참조

연번	구 분	관리번호	주 소	불량내용	비 고
1	지상식	1471호	********** ************	몸통 스핀들헛돔	기보고
2	지상식	1479호	********** *************	소화전 개폐시제수변 및 지반 떨림현상	기보고
3	지상식	2133호	********** ************	제수변스핀들 헛돔	기보고
4	지상식	288호	*********** ************	제수변 토사매몰	신규
5	지상식	281호	************** *************	제수변 매몰	신규
6	비상소화장치	62호	****************	함찌그러짐 및 문파손	기보고

붙임 1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 1부

3. 고장용수 현장확인서  1부

4. 고장비상소화장치 현장확인서  1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	김진혁		진압1팀장	한석준		119안전센터장	11/23 김치곤
협조자
시행	독산119안전센터-4195	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터 (독산동)	/
전화		/전송	02-853-0119	/		/	부분공개(6)