문서번호	시설관리과-27232
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	이유찬	11/23 김상웅
협 조
	주무관		이보민

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』

실정보고 검토

(횡단굴착 수량 증가)

2021. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』

6차 실정보고 검토

(횡단굴착 수량증가)

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련하여 책임감리 위탁 중인 시설관리공단에서 제출한 공사 실정보고에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 시설관리공단 공사감독2처-15668(2021. 11. 18.)호

○ 중부수도사업소 시설관리과-26210(2021. 11. 11.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사위치: *********************

○ 공사개요: D= 300~700mm, L= 394m

○ 공사기간: 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 5.

○ 시 공 사: ****************

○ 공사감독: *****************

□ 보고내용

○ 횡단굴착 토공 물량 증가

- 공사 시행 중 GIS와 현장 여건이 일치하지 않아 기존관(D900, SP) 매설 위치, 심도 등 기존관 현황 파악을 위한 시험 굴착 개소가 증가함.(1~3구간)

- 숭인동 76 ~ 298-2호 간 바이패스(D300, L=25m) 공사 시행 중 GIS상기존관 부설 위치가 현장 상황과 현저히 다르고, 타 지장물(전기, 통신 등)이 과다 매설되어 있어 작업 불가한바 적합한 위치를 파악하고자 확인굴착 개소가 증가함.

- 종로6가 92-5 인근 중간밸브(D900, SP) 공사 시행 중 밸브 설치가 가능한 위치를 파악하고자 확인 굴착을 시행하였으나, 타 지장물 과다로 밸브 변실 설치를 위한 공간 확보가 어려운 실정임.

- 시설관리과-26210(2021. 11. 11)호「추가 작업지시 검토 보고」와 관련하여 당초 설계에 3구간 D700 바이패스 설치를 하고자 보도 구간 굴착이 필요하나, 종로구청에서 보도 구간을 정비(2021. 5월)하여 굴착이 불가능함.

D700 바이패스 위치를 변경하여 보도 구간 굴착없이 바이패스 부설 가능 여부를 파악하고자 확인굴착을 시행함.

□ 조치계획

○ 공단에서 제출한 실정보고서를 검토한바, 보고내용과 같은 사유로 확인굴착  개소가 증가한 것은 현장 여건 상 타당하다고 사료됨.

- 당초: 횡단굴착 야간 8개소

- 변경: 횡단굴착 야간 40개소

○ 횡단굴착 개소 추가에 따른 토공 물량이 증가하고, 간선도로 굴착을 감안하여 굴착 인력(50%), 장비(BH018, 50%) 비율 조정은 적정하다고 판단됨.

○ 조치 의견과 같이 변경된 내역을 향후 설계변경 시 반영하고자 함.

- 순공사비: 증)25,875천원

○ 서울시설공단(감독부서) 및 용현건설 주식회사(시공사)에 관련 내용을 통보하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  공사 실정보고서 각 1부.  끝.