문서번호	급수운영과-19436
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
구자광		이문성	11/23 이승완
협조

순찰점검및 민원처리(2021.11.22.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검및 민원처리 (노원구)

2021년11월22일(월) 맑음 -3~6℃                      순찰자 :구자광,전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	2코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→한천로→월계로→마들로→석계역→화랑로→태릉사거리→동일로하행→ 수락산시계→동일로상행→월계로→한천로→사업소					상수도시설물 단차,파손,누수 소음등 특이사항없음
현수관로	월계1교:중랑천횡단 400mm-150mm 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	당현3교 : 중랑천횡단 900mn-30m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	6지 하자보수 점검중		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	3지 방수방식 미운영		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	항청소완료후 운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	특이사항없음		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	“		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계6구역 재개발			침하,누수등 특이사항없음				**
2	공릉동 현대아파트			침하,누수등 특이사항없음				*****
3	월계역~녹천교 (동부간선1,2구간)			동부간선도로 확장관련:1공구(강산건설), 2공구(한라건설)				**** ****
4	상계역-한글비석로(중계,하계)-월계로(월계)			동북선 경전철 작업 공구 확보 및 지장물 시험굴착중				**** *******
5	공릉동 494-5			20mm 앵글밸브 교체 150mm배수관로 10분 단수조치
6	중계역 6번출구			지하철 편의 시설 공사중 주변 700mm 중간변실내 신축관 12시방향 누수로 볼트 교체후 조임수리
7
8
9

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	272	75	91	21	28	57
점검 및 조절	3	1	2				1.중계역 700mm중간변실 2.공릉동 494-5 밸브교체

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로개통	*** ***************	순찰	상수관로 이설조치후 특이사항없음
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로개통	***** ***************	순찰	상수관로이설조치후 특이사항없음
3	동북선 도시철도 공사	상계역~월계교	지장물 확인 및 터파기	******* ******** ******* **************	순찰	특이사항없음
4	동부간선도로 지하차도공사	창동교~상계교	우선시공 상수도이설	****	순찰	공사잠정 중단중

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1		2	특이사항 (적수, 문제점)
	12시방향 신축관 볼트교체 조임	중간변
	중계역 사거리 6번출구
	하계역 사걸	삼익아파트앞
	한글비석로 동북선 순찰점검