문서번호	시설관리과-22262
결재일자	2021. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	代김남구	유명은	11/24 박기용
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		정헌석
	기전팀장		양창진

·

『2021년 겨울철 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2021. 11.

강서수도사업소

『2021년 겨울철 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 한파로부터 상수도 시설물 동결을 예방하여 시민생활 불편 최소화 및 안정적 공급을 위한 시설물 안전점검 결과를 보고 드림.

※관련근거 : 겨울철 대비 상수도시설물 안전점검 추진계획(시설과-9173,‘21.10.01)

Ⅰ		점검개요

점검대상

구 분	배 수 지			가(증)압장 유·무인	상수도관(㎞)
	계	지역	1~2차		현수관	공동구	공사장
계	8	4	4	15(10)	0.04	12.0	0.03
강서구	2	1	1	3(1)	-	2.4	0.03
양천구	3	3	-	5(4)	-	9.6	-
구로구	3	-	3	7(5)	0.04	-	-

점검기간

사전점검 및 정비기간 : ’21. 10. 25. ~ 11. 12. (3주간)

Ⅱ		점검결과

본부 합동점검 현황

대  상 : 목동공동구, 마곡공동구, 공사장

점검일 : ’21.10.25, 11.4~5. (3일)

점검자

- 본  부 : 시설과 노병권 등 3인

- 사업소 : 급수운영과 강병국, 박종헌, 시설관리과 정수용

지적사항 : 3건

- 지적내용 : 목동공동구 녹발생(1건), 공사장 관 보온재 미시공 등(2건)

목동공동구 녹발생	공사장 관 보온재 미시공	공사장 kp압륜 접합부 물비침

사업소 자체점검 현황

대 상

- 지역,1·2차 배수지 : 8개소

- 유·무인 가압장 : 15개소

- 현수관로 : 1개소

- 공동구내 상수도 시설물

점검 일정 : ’21. 10. 25. ~ 11. 12.

시설별 점검자

(배수지 및 가압장 등)

- 양천구 : 급수운영과 강병국, 주길석, 조호준, 시설관리과 기전팀

- 구로구 : 급수운영과 박종헌, 주길석, 조호준, 시설관리과 기전팀

- 강서구  : 시설관리과 정수용, 최은호, 안현철, 기전팀

(현수관로-오류육교, 목동공동구, 마곡공동구, 방화지하차도공사장)

- 급수운영과 강병국, 박종헌, 주길석, 조호준

- 시설관리과 정수용, 최은호, 안현철

점검방법

- 시설물별 구조물, 기전설비 등 기전팀 담당자와 합동점검

조치사항

- 이상없음

중점 점검사항

시설물 안전관리 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

교량 및 공동구등 노출관로 안전관리 분야

- 상수도관 ,밸브류등 상태 점검

- 노출관(교량 현수관로 포함) 지지상태 등 안전성 확인

- 누수 발생 및 기타 위험요소 확인 및 제거

Ⅲ		조치결과

본부 합동점검 (3건)

목동공동구 녹발생(1건): ’21.12.30.까지 완료예정

공사장 보온재 등(2건): ’21.12.10.까지 완료예정

※ 광명~서울 고속도로 4-1공구 노출상수도관 보온재 시공 등 보수 요청

[시설관리과-20094, ’21.10.22.]

사업소 자체점검 (0건)

이상없음

Ⅳ		행정사항

겨울철대비 안전점검 계획수립 및 본부 합동, 사업소 자체 점검 결과 본부 보고

시설물 순찰 철저 및 돌발사고시 신속한 상황보고 체계 유지

따로붙임 : 1. 조치사항 전,후 사진 1부.

2. 시설물 점검결과 현황 1부. 끝.