문서번호	시설관리과-19223
결재일자	2021. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
최지훈	나동안	11/24 김근태

2021년 4분기 전식방지시설물 점검결과 보고

2021. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

2021년 4분기 전식방지시설물 점검결과 보고

우리사업소 상수관로 전기 부식을 방지하는 전기방식 시설물 33개소에 대해 4분기 점검을 실시하고 결과를 보고합니다

□ 추진 근거

○ 상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준

- 제17조(점검주기): 분기별 1회(희생양극은 반기별 1회)

□ 시설 현황

계	배류기	외부전원	희생양극
63	3	30	30

※ 붙임「전식방지 시설물 현황」참조

□ 점검 개요

○ 점검기간: 2021. 10. 20.~2022. 11. 22.

○ 점검대상: 33개소(배류기 3개소 및 외부전원식 30개소)

○ 점 검 자: 시설관리과 기전팀 최지훈 외 2인

○ 점검내용

- 방식전위 측정 및 설비 운영상태

- 구조물 손상 여부 및 안전상태

- 입·출력 전압 및 출력 전류 상태

○ 점검결과

구분	관리번호	시설위치	점검결과(mV)	비고
외부전원	7-B-11	강남구 영동대로 616	기존 방식관로가 폐쇄되고 신설 배수관이 운영되면서 전기방식시설의 음극선 이설 작업이 병행되지 않아, 전기방식 작용이 이루어지고 있지 않음	붙임「전식방지시설 봉은사역 3번출구 방식관로 현황」참조
	7-B-17	강남구 압구정동 386	접지저항 40Ώ으로 기준치(100Ώ 미만)에 적합하나 다소 높음	붙임「점검 사진」참조

※ 상세 결과는 붙임「전식방지 시설물 점검결과」참조

※ 7-B-23: 반포주공아파트 1단지 변압기설비 공동이용 중으로 아파트 재건축 으로 인한 변압기 철거에 따라 수전지점 선정 후 인입 공사 필요(2010년 구역유량계(KN-4)에서 모자분리 계약 체결하고, 전식방지시설물은 2016년 구역유량계 전송반에서 수전)

□ 조치 계획(안)

○ 7-B-11: 음극선 보강 공사

- 공사 발주: 2021. 2.

▹ 전기방식측정함에서 신설관까지 굴착 후 음극선 포설(6.5M)

▹ 야간굴착 후 당일 관리청복구(관리청: 남부도로사업소)

- 공사 착공 및 준공: 2021. 3.

□ 행정사항

○ 전식방지 시설물 관리대장 정비

○ 전식방지 시설물 점검결과 GIS 등록

○ 전식방지 시설물 점검결과 본부 제출

붙임 1. 전식방지 시설물 점검결과 1부.

2. 전식방지 시설물 점검표 각 1부.

3. 점검사진 1부.

4. 전식방지시설 봉은사역 3번출구 방식관로 현황 1부.  끝.