문서번호	시설과-10857
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
김광준		임춘길	11/25 이승우
협 조
	주무관			노병권
	주무관			권혁주

강북 아리수정수센터 수계(강북아리수정수센터)

2021년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

2021. 11.

시설관리부

(시설과)

강북 아리수정수센터 수계(강북아리수정수센터)

2021년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

강북아리수정수센터 수계의 강북아리수정수센터 관내 도․송수관로 정기점검(본부 ․ 정수센터  합동)을 실시하고 결과를 보고 드림.

※관련근거: 2021년 상수도시설물(급수계통) 순찰점검 계획[시설과-1428(’21. 2. 3.)]

□ 점검 개요

❍ 정기점검 주기 : 반기 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회

- 금회 점검 : 강북 아리수정수센터수계 도․송수관로(73.0㎞) 중

강북아리수정수센터 관내 지역 32㎞(D=900~2,600㎜)

❍ 점검 기간 : 2021. 11. 15. ~ 11. 19.

❍ 점검 인원

- 본부(시설과) : 시설6급 노병권 외 김광준, 권혁주

- 정수센터 : 시설6급 김종필 외 3명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검 실적

❍ 밸브류 : 총 119개소

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계(개소)		119	16	21	61	20	1
강 북	시계외	119	16	21	61	20	1

□ 점검결과

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 밸브실 물고임, 누수, 맨홀주변, GIS 위치상이

사업소	지역	계	밸브실 물고임	표지판 훼손	누수	철개 소음	철개개폐불가	철개 매몰	맨홀 주변	밸브 관련	GIS위 치상이
계 (건수)		6	2	0	2	0	0	0	1	0	1
강 북	시계외	6	2	-	2	-	-	-	1	-	1

- 유형별 현황

밸브실 물고임(공기변 200)	누수(신축관 2400)	맨홀 상부 타일탈락(통합변실)

□ 조치 사항

❍ 합동점검시 지적된 사항은 사업소 담당자에게 조치토록 통보

❍ 점검결과를 GIS상수도 시설물 통합관리 시스템에 입력

❍ 사업소 지적사항 조치결과 입력 수시 모니터링 실시

붙임 : 1. 시설물 점검내역 1부.

2. 적출 유형별 조치사항 1부. 끝.