통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	나정미	代장래현	11/26 송종선

급수운영과-15922(2021.9.28.)호와 관련하여 공릉배수지(6지) 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 공릉배수지(6지)

□ 출장일시 : 2021. 11. 26.(금) 13:30~14:00

□ 출 장 자 : 장래현, 나정미

□ 출장내용 : 통수 전 수질검사

□ 수질검사 결과

내 용 위 치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
공 릉 배수지 (6지)	2021.11.26. (13:30~14:00)	0.15	7.2	0.47	0.05	0.00	0.02	0.001	기준 이내	21년 하반기 항청소

끝.