문서번호	급수운영과-17455
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정원훈		전동근	11/30 최춘근
협조

현장실정 검토보고(일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사-2차)

2021.  11.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장실정 검토보고(2차)

「일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사」시행 중, 연결부 확폭 등 외 2건과 관련한 공사감독처의 실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임

※ 관련문서: 공사감독2처-15910(2021.11.22.)호

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2021. 9. 17. ~ 2022. 01. 14.

□ 공사규모 : D=25~200㎜, L=894m

□ 도 급 비 : ***************************

Ⅱ		시설공단 보고내용

1. 연결부 확폭 및 심도증가, 인력비율 조정

○ 현황 및 문제점

- 당초 연결부 토공 14개소는 L=10m, H=1.3~1.43m(기준심도), 인력비 10%로 설계되어있으나, 횡단굴착 결과 기존관 심도가 H=1.9~2.1m로 깊고 지장물이 존재하여 확폭 및 심도증가, 인력굴착 비율 조정이 필요

분기부토공 확폭 및 심도증가	분기부토공 인력굴착

○ 공단 검토의견

- 지장물 및 기존관 심도가 깊어 연결공사 시 굴착부분의 확폭 및 심도증가가 필요하며, 여러 지장물(통신관, 가스관, 하수관)으로 인한 인력굴착 비율조정은 타당하다고 판단됨

· 연결부 3개소 추가: D100mm(기 실정보고내용), D200mm 2개소(본관 시·종점)

· 변경내용: 연결부 토공(17개소) L=3~4m, H=1.9~2.1m, 인력비 40%적용

· 개략공사비: 증) 13,560천원(도급비)

2. 사급자재 변경

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 관급자재 이형관(K·P소켓 F·T형관(B형)) 사용으로 되어있으나, 자재사업소(붙임2 참조)의 재고부족으로 출고가 되지 않아 사급자재로 전환 필요

- 재고부족 이형관

품명	규격	단 위	수 량	단위중량(kg)	총 중량(kg)
K·P소켓 F·T형관(B형)	200×80	개	1	36.5	37
	200×100	개	8	38.5	308
	200×150	개	5	43.5	218
	200×200	개	2	49.5	99

○ 공단 검토의견

- 자재사업소 재고부족으로 출고 되지 않는 관급자재를 사급자재로 전환하여 사용하는 것이 타당하다고 판단되며, 단가산출은 서울특별시 상수도사업본부 상수도공사 기본품셈단가표 적용하고자함

- 제품인증서, 위생안전기준인증서 확인완료

- 개략공사비: 감) 1,947천원(관급자재비) 증) 2,658천원(도급비)

3. 기존 분기밸브 재사용 불가

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 분기밸브 재용(6개소)로 되어있으나, 현장 굴착 및 조사결과 분기밸브 노후도가 심해 신규밸브 설치 필요한 실정

노후밸브 사진(1)	노후밸브 사진(2)

○ 공단 검토의견

- 노후된 분기밸브를 재용할 시 밸브 개·폐가 원활하지 않아 향후 안정적인 급수공급을 위해 신규밸브(6개소) 설치가 타당함

- 개략공시비: 증) 2,118천원(관급자재비)

자재명	자재약명	수량	단위	자재단가(원)	합계(원)
상수도밸브	소프트형, 100mm	1	개	170,300	170,300
상수도밸브	소프트형, 150mm	3	개	335,800	1,007,400
상수도밸브	소프트형, 200mm	2	개	470,500	941,000
총계					2,118,700

Ⅲ		사업소 검토의견

○ 서울시설공단 검토 의견대로 연결부 확폭 등 외 2건과 관련하여 현장실정에 따라 변경하는 것이 적합하다고 판단되며,

○ 상기 보고사항에 대해 향후 설계 변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함

붙임  현장실정보고서 등 각 1부.  끝.