문서번호	시설관리과-22693
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김동규		양창진	12/01 代이연창
협 조
	주무관			조영범
	주무관			김용만
	주무관			전지환

기전설비 월간점검(10월) 결과 및 조치계획

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(10월) 결과 및 조치계획

2021. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(10월) 결과 및 조치계획

우리사업소 아리수올림터·배수지의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수운영을 위하여 월간점검(10월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	추진근거

○ 시설관리과-1418호(2021.1.19.)「2021년 기전설비 유지관리 계획」

Ⅱ	점검개요

○ 점검기간 : 2021. 10. 25.(월) ~ 10. 29.(금)

○ 점 검 자 : 시설관리과 기전팀장 외 5명

○ 점검대상시설

(단위: 개소)

제어센터	배 수 지	올림터·증압장		유 량 계		CCTV
		아리수올림터	증압장	구 역	중블록
1	8	5	10	4	16	27

Ⅲ	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 아리수올림터 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배 수 지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (올림터·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유 량 계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

Ⅳ	점검결과

연번	대상시설	점검결과	조치(완료, 예정 등)
1	온수올림터 등 15개소	▪ 펌프 압력 및 소음 상태 양호 ▪ 인버터 작동 상태 정상 ▪ 제어반 절연 상태 양호 ▪ 제어반 전압, 전류 상태 양호	▪ (조치완료) - 법무증압장 점검구 사다리 설치
2	목동배수지 등 8개소	▪ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작 및 계측 상태 양호 ▪ 배수지 제어반 절연 상태 양호 ▪ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ▪ 제어반 PLC작동 상태 정상 ▪ 배수지 제어반 통신 상태 정상	▪ (조치완료) - 우장산배수지 유량계실 사다리 설치 및 배수펌프 정비 ▪ (조치완료) - 온수배수지 등 2개소 PLC 배터리 교체 ▪ (조치예정) - 오류2배수지 등 4개소 UPS 교체
3	제어센터	▪ HMI, PLC프로그램 정상 ▪ 통신 송수신 상태 정상
4	유 량 계	▪ 전송설비 및 계측상태 양호 ▪ 외함 상태 양호 ▪ 유량계실 청소 상태 양호	▪ (조치예정) - KSM-13 등 2개소 UPS 교체 ▪ (조치예정) - 목동1중블럭 등 2개소 사다리 및 배수펌프 설치
5	C C T V	▪ 화질 상태 및 통신 전송 이상 없음
6	유지관리	▪ 긴급복구용 예비 소모품 소진에 따른 구매 사유 발생 ( 재료비, 약1,800천원)	증압장 배수용 수중펌프 2대 배수지 등 화재예방용 분말소화기 10대 안전발판 1개 기타 유지관리용 소모품

Ⅴ	조치계획

구 분	조 치 계 획	조치방법
(배수지) 오류배수지 등 4개소 (유량계) KSM-13 등 2개소	UPS 철거 및 설치	2021년 전기공사 연간단가 업체 작업지시
목동1중블럭 등 2개소 유량계실	유량계실 출입 사다리 및 배수펌프 설치	2021년 기계설비 연간단가 업체 작업지시
긴급복구용 기전소모품 구매	배수펌프 2대, 분말 소화기 10대, 안전발판 1개 등	전문업체에서 직접구매

붙임 : 1. 기전설비 월간 점검표 1부
2. 유량계 월간 점검표 1부
3. 관련사진 1부.  끝.