문서번호	시설과-11066
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
김광준		임춘길	12/01 이승우
협 조
	주무관			노병권
	주무관			권혁주

강북 아리수정수센터 수계(서부수도사업소)

2021년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

2021. 12.

시설관리부

(시설과)

강북 아리수정수센터 수계(서부수도사업소)

2021년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

강북아리수정수센터 수계의 서부수도사업소 관내 도․송수관로

정기점검(본부 ․ 사업소 합동)을 실시하고 결과를 보고 드림.

※관련근거: 2021년 상수도시설물(급수계통) 순찰점검 계획[시설과-1285(’21. 2. 3.)]

□ 점검 개요

❍ 정기점검 주기 : 반기 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회

- 금회 점검 : 강북 아리수정수센터수계 도․송수관로(73.0㎞) 중

서부수도사업소 관내 지역 8㎞(D=1,000~1,800㎜)

❍ 점검 일 : 2021. 11. 25.

❍ 점검 인원

- 본부(시설과) : 시설6급 노병권 외 김광준, 권혁주

- 수도사업소 : 시설6급 김기문, 박덕현 외 4명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검 실적

❍ 밸브류 : 총 45개소

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계(개소)		45	9	6	15	14	1
서 부	서대문	38	8	6	12	11	1
	은 평	7	1	-	3	3	-

□ 점검결과

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 밸브실 물고임, 표지판 표기오류 등

사업소	지역	계	밸브실 물고임	표지판 오류	누수	철개 매몰	매몰	출입 사다리	맨홀 주변	밸브 관련	GIS 속성등
계 (건수)		3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
서 부	서대문	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	은 평	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 유형별 현황

밸브실내 물고임 (신축관 1350)	밸브실내 물고임 (신축관 1800)	표지판 표기오류 (신축관 1800)

□ 조치 사항

❍ 합동점검시 지적된 사항은 사업소 담당자에게 조치토록 통보

❍ 점검결과를 GIS상수도 시설물 통합관리 시스템에 입력

❍ 사업소 지적사항 조치결과 입력 수시 모니터링 실시

붙임 : 1. 시설물 점검내역 1부.

2. 적출 유형별 조치사항 1부. 끝.