문서번호	시설관리과-28088
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이순필		유세종	12/01 代이유찬
협조

상수도 원인자 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

******************************

2021. 12.

원인자 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

(내부순환로(월곡IC)구조개선공사 중 상수도 이설공사)

서울시 도시기반시설본부에서 시행 중인 「내부순환로(월곡IC)구조개선공사」와 관련하여 공사구간 내 저촉되는 상수도관 이설 착공계가 접수되어 제반사항을 검토 후 보고드림

Ⅰ		공 사 현 황

□ 관련문서

**************************************

************************************

*************************

****************************

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 내부순환로(월곡IC)구조개선공사

○ 공사기간 : 2020.1.22. ~ 2022.9.11.

○ 이설 상수도관 현황

- 이설대상 : **********************

**********************

- 이설위치 : *********************

- 이설사유 : 교량 기둥 및 램프구간 현타말뚝 등 상수관로 저촉

○ 시공회사 : ************

○ 위치도

Ⅱ		진 행 상 황

□ 협의사항

○ 상수도관 이설 협의 요청‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2021. 3.

- 내부순환로(월곡IC)구조개선공사 상수관로 이설 협의 요청

○ 상수도관 이설 회의 및 이설 검토 결과 통보(본부)‥‥‥2021. 6.

- 무단수 차단 및 비상 공급관로 검토 등

○ 저촉 상수도관 이설 검토 결과 재협의 통보(본부)‥‥‥2021. 11.

- 착공계 제출에 따른 재협의 등

□ 주요 협의(검토) 사항(배수과↔도시기반시설본부)

【급수운영 문제점】

○ *****************************************

********************************************

************

○ 부단수차단공법을 적용하여 단수없이 공사시행

○ 공급계통도

○ 이설계획도

【이설공사 시 주요 검토사항】

○ D700mm 관로 : 부단수차단공법 양방향 2개소 시공하여 단수없이 공사시행

○ D800mm 관로 : 시점부 부단수차단 1개소 및 종점부 밸브 차단하여

이설구간 단수 후 공사시행(단수세대 없음)

○ 이설관로 관종은 동일관종으로 부설하고 밸브 등 시설물은 우리시

상수도사업본부 자재사업소에 코드 부여된 제품 사용

○ 이설구간 관로가 강관으로 부설되어 있으므로 토양 및 전기적인 부식

방지를 위하여 시설관리과 기전팀 전식방지 협의 필요

○ 이설공사 완료 후 관세척 및 통수작업 전 고압세정시 현장입회 및

관내부 CCTV 촬영영상을 제출하고, 시설이상 유무 확인 후 서울시

상수도사업본부와 합동점검 시행 및 통수전 수질검사 결과 확인 필요

Ⅲ		검 토 사 항

○ 수도용자재제품인증 및 K.C인증 여부 : 적정

- 품명 : 도복장강관, 이형관 등 14개 품

- 제조회사명 : **************

○ 이설공사 시공사 선정 : 적정

- 시공사 : ********

- 면허 : 상·하수도설비공사업

○ 현장대리인 선임계 및 건설사업관리기술자(감리원) 선정여부 : 적정

- 현장대리인 : ***

- 면허기술종별 : 토목분야 중급기술자

- 건설사업관리기술자(감리원) :*****

□ 행정사항

【도시기반시설본부】

○ 상수도 이설공사시 반드시 건설사업관리기술자 입회

○ 상수도 이설에 따른 원인자 부담금 납부

○ 이설완료 후 관세척 및 통수작업 전 고압세정시 현장입회 및 관내부

CCTV 촬영영상을 제출하고, 시설이상 유무 확인 후 서울시 상수도

사업본부와 합동점검 시행 및 통수전 수질검사 결과 확인 필요

【시설관리과】

○ 원인자 이설에 따른 상수도 측량 의뢰(시설관리과→급수운영과)

○ 원인자부담금 고지서 발부 요청(시설관리과→요금과)

○ 기타 세부사항은 현장감독을 통해 시행

붙임 : 1. 착공계 및 관련서류 1부.

2. 원인자부담금 설계서 1부.  끝.