문서번호	예방과-17701
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
장인덕		김금종	12/02 마성제
협조
	담당자		이승수

조치명령 확인검사서[(주)신한** ****]

예방과 검사지도1팀

대상명	************	위치	************* **********
대표	***	소방안전 관리자	***		전화번호		*************
관련근거	**************** *************************				검사구분		****
조치명령 내용 및 보완관련 사진		명령기한		확인일자		확인결과
1. R층 피난구유도등 설치요함 2. 13층 복도 거실통로유도등 조도불량 3. 2층 신한신용정보 중앙계단 피난구유도등 예비전원 불량 4. 2층 승강기 홀 출입문 피난구유도등 설치요함 ※ 권고사항 : 옥상 출입문 자동개폐장치(EM-ROCK) 설치권고		********		*********		**
조치완료사진 : 첨부

위확인자    성명 : 소방위 장인덕

성명 : 소방사 이승수