다중이용업소 안전시설 등 세부점검표(**오피스텔)

점검대상
대 상 명	************								전화번호		(영업주) *************
소 재 지	***********				영업주명				***		영업장면적 (㎡)		1,153.56
영업층	3~6층		층별 비상구 수		총 4 개						주방 설치층수		각층
비상구 피난형태	발코니			복도 폭 (㎝)			90			주방 화기종류		전기레인지
간이SP 설치유무	유	방(室) 수			69				운영형태 구분		숙박위주
건물구조	철근콘크리트조					대표자			***		소방안전관리자			***
점검사항
점검사항								점검결과			조치사항
① 소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검
- 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인								이상없음
- 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인								이상없음
② 간이스프링클러설비 작동기능점검
- 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인								이상없음
- 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인								헤드 변형됨			조치명령
③ 경보설비 작동기능점검
- 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인								이상없음
- 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인								주경종 미설치			조치명령
- 가스누설경보기 정상작동여부 확인								이상없음
④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검
- 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인								이상없음
- 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부								이상없음
- 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인								해당없음
- 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인								이상없음
⑤ 비상구 관리상태 확인								구조변경됨			과태료 및 과태료
⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인
- 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태								이상없음
⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인								이상없음
⑧ 누전차단기 작동 여부 확인								이상없음
⑨ 피난안내도 설치 위치 확인								이상없음
⑩ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인
- 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부								사용안함
- 합판ㆍ목재 방염성능확보 여부								목재 사용			과태료 및 조치명령
- 내부구획재료 불연재료 사용 여부								목재 사용			과태료 및 조치명령
⑪ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인								해당없음
⑫ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성 및 1년간 보관여부								이상없음
⑬ 화재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인								이상없음
점검일자 : 2021 . 12. 1.계급 소방위 점검자 : 원현동 (서명 또는 인) 계급 소방사 점검자 : 이규화 (서명 또는 인)

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	원현동		이보상		12/02 강길구
협조