“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

안녕하십니까!

서울시 수돗물 아리수에 관심을 가져 주신데 감사드리며, 문의하신 사항에 대하여 답변드리겠습니다.

먼저, 역세척은 여과가 지속될수록 공극에 플록이 축적되어 축적용량을 벗어나게 되면 유출수 탁도가 증가함에 따라 일정시간 경과 후 역세척을 통해 플록을 배출하게 됩니다.

역세척 공정은 여과수질의 목표값이 유지될 수 있도록 손실수두나 여과지속시간이 설정값에 도달한 경우 역세척을 하게 되며, 통상 36~72시간 정도인 경우가 많습니다. 역세척 주기는 유충 등 오염물질 증가시 신속한 오염물질 제거를 위해 세척주기를 단축하여 운영하게 됩니다.

역세척 1회 시행시 비용(동력비 약 25,000원/회)은 운영여건 및 용량에 따라 상이합니다.

두 번째로, 현재 우리 시에서 운영하는 정수센터의 역세척에 대한 문제점은 없습니다.

세 번째, 역세척 시행 방법은 우리 시의 경우 표면세척과 역세척을 병행하는 정수장과 “공기+물” 역세척을 하는 정수장이 있음을 알려드립니다.

마지막으로 역세척 공정에 사물인터넷 기술이나 AI기술을 도입하시고자 하는 생각은 매우 훌륭한 생각으로 판단되며, 좋은 연구결과 및 성과가 있으시기를 기원드립니다. 감사합니다.

주무관							전미애			수질과장					서한호					생산부장					12/02 서대훈
협조자
시행			수질과-10717									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51															/
전화		02-3146-1325						/전송								/													/	부분공개(6)