문서번호	정수과-12145
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박찬영		12/03 유준수
협 조
	주무관			강병우
	주무관			경규선

여과지 역세척 시퀀스 변경

시범운영 결과 보고

2021. 12.

암사아리수정수센터

(정수과)

여과지 역세척 시퀀스 변경 시범운영 결과 보고

여과사 유실방지 목적으로 역세척 시퀀스 변경의 확대 적용 가능성을 파악하기 위해 4개월간 시범운영을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 근 거

○ 2019년 수도시설 기술진단 결과 보고(기술진단과-1743, 2020.2.21.)

- 여과지 역세척 시 여과사가 유실되므로 역세척 시퀀스 조정 필요

○ 여과공정 운영 정밀진단 결과 보고(정수과-7018, 2021.6.29.)

- 역세척 시퀀스 변경 실험결과 여과사 유실량 88% 감소

- 변경 시퀀스 장기 운영에 따른 여과수질 및 여과사층 오염상태 확인을 위해 시범운영 실시 후 이상 없을 시 전체 여과지에 확대 적용

□ 시범운영 개요

○ 목    적 : 여과지 역세척 시퀀스 변경 운영 후 확대 적용가능성 파악

○ 기    간 : 2021. 7. 20. ~ 11. 22.(현재)

○ 대상지 : 제1정수장 여과지 3개지(2-15, 3-15, 4-15지)

○ 운영방법 : 역세척 시퀀스에 따른 비교 대상지별 상태 비교

구 분

역세척 시퀀스

기존

변경

대상지

2-7, 3-7, 4-7지

2-15, 3-15, 4-15

역세척 시퀀스

공기, 공기+물	:	침전수 유입 ○
물 세척	:	침전수 유입 ○

공기, 공기+물	:	침전수 유입 X
물 세척	:	침전수 유입 ○

공통 조건

여과지속시간 60시간 상시 운영 후 역세척 실시

○ 분석항목 : 여과수질(탁도), 여과사층 오염도(세척탁도)

※ 변경 역세척 시퀀스 운영에 따른 여과사 세척효율 저하 유무 파악

□ 운영 결과

○ 여과수 탁도 분석 1 (9/7~9/16)

- 10일간(9/7~9/16) 탁도 연속자동측정기로 1분 단위로 여과수질을 파악한 결과 역세척 시퀀스 변경 유무에 상관없이 2계열 및 3계열 대상 여과지 모두 안정적인 수질을 보임

- 다만, 역세척 시퀀스를 변경한 4-15지의 경우 역세척 후 초기 누출탁도가 상대적으로 높고 안정화 시간이 길게 나타나 추가실험 필요

구분	기존 (침전수 유입 ○)			변경 (침전수 유입 X)
	2-7지	3-7지	4-7지	2-15지	3-15지	4-15지
평균	0.046	0.044	0.041	0.041	0.034	0.067
최대	0.571	0.464	0.121	0.050	0.134	0.757
최소	0.041	0.033	0.035	0.039	0.031	0.030

구분	기존 (침전수 유입 ○)	변경 (침전수 유입 X)
2계열
3계열
4계열

※ 2-7지: 9월 15일 퇴수밸브 공사로 탁도 일시적 상승

○ 여과수 탁도 분석 2 (10/18~10/26)

- 4-15지 역세척 후 초기 누출탁도가 높은 이유가 변경된 역세척 시퀀스영향과 관련이 있는지 파악하기 위해 기존 시퀀스로 변경 후 탁도 분석 시행

- 재운영한 결과 초기 누출탁도가 소폭 낮아지긴 했지만, 여전히 안정화 시간이 길게 나타나고 있음을 확인하였으며, 이는 해당지의 여과상태가 상대적으로 불량하다고 판단됨

- 4-15지의 초기 누출탁도가 높고 안정화시간이 길게 나타나는 것은 시퀀스 변경과 무관하며, 4-15지 정밀조사는 추후 시행 예정

구분	변경 (침전수 유입 X) 9/7~9/16	기존 (침전수 유입 ○) 10/18~10/26
평균	0.067	0.047
최대	0.757	0.227
최소	0.030	0.027

변경 시퀀스 4-15지 여과수 탁도	기존 시퀀스 4-15지 여과수 탁도

○ 여과사 깊이별 오염도(세척탁도) 분석 결과

- 지별 오염도(세척탁도)는 역세척 시퀀스에 상관없이 20.6~ 48.5 NTU로서 여층상태가 깨끗하게 유지되고 있음

단위 : NTU

구분	기존						변경
	2-7지		3-7지		4-7지		2-15지		3-15지		4-15지
	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
상층	20.4	18.0	19.6	26.4	38.1	37.6	24.6	17.9	22.0	31.3	31.1	25.3
중층	16.9	17.0	37.7	60.3	69.1	64.3	29.9	39.7	42.6	41.0	42.6	39.4
하층	15.7	35.8	22.3	22.7	43.5	38.4	22.0	22.5	21.7	21.9	49.6	25.5
평균	20.6		31.5		48.5		26.1		30.1		35.6

※ 오염도 조사용 현장 시료 채취일 : 11/16 ~11/17

<여과사 오염도 기준>

관련 근거	세척탁도(NTU)	여층상태	판 정
여과사 오염도 기준 <S.Kawamura>	10～30	▪매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	정 상
	30～60	▪깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
	60～120	▪깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
	120～300	▪여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량
	300～600	▪여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음	매우 불량
	600～1,200	▪여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
	1,200이상	▪매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

□ 결론 및 향후 계획

○ 여과사 유실 방지를 위해 역세척 시작 후 단독 물세척 시 이전까지  침전수 유입밸브를 Close한 시퀀스로 시범운영한 결과 여과수질 악화 및 여과사 오염도 증가 현상은 나타나지 않았음(세척효율 저하 없음.)

○ 전체 여과지에 변경 역세척 시퀀스 확대 적용 시행 예정

○ 여과지 4-15지 초기 누출탁도 안정화 관련 추가 정밀조사 예정. 끝.