문서번호	운영과-13790
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		12/03 최영효
협 조
	주무관			박영음

제2처리장 이산화염소 가스식 탈취기 소모품 교체계획 보고

2021. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 이산화염소 가스식 탈취기 소모품 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 2처리장 이산화염소 가스식 탈취기(230·450)에 대하여 이산화염소 발생장치 소모품을 교체하고자 보고 드립니다.

1		점검내용

점검일자: 2021. 12. 1.

점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박영음

점검내용: 2처리장 이산화염소 가스식 탈취기 가스발생장치 및 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	악취포집 구간	개 소	설치년도
이산화염소 가스식 탈취기	450	2처리장 일차 침전지	1	17. 12.
이산화염소 가스식 탈취기	230	2처리장 침사지	1	17. 12.

3		운영상 문제점

2처리장 이산화염소 가스식 탈취기(230) 전동밸브 하부 측부 약품누수가   발견되어 신속한 교체가 요구됨.

이산화염소 탈취기(230) 각 현장 에어콤프레셔 압력스위치 작동불량   으로 정상작동이 되지않고 있는 실태임.

이산화염소 탈취기(230, 450) 각 탈취기동의 유량계 각 3개(합 6개)의 노후로 인한 플로우트 작동불량으로 교체가 요구됨.

이산화염소 가스 발생장치(230) 약품 누수 현장	에어컴프레셔 압력스위치 고장 현장

유량계 작동불량 현장 사진

이산화염소 가스 발생장치(230,450) 현장	유량계 각 플로우트 작동불량 현장

3		조치계획

제2처리장 이산화염소 탈취기(230·450) 소모품 교체실시

- 탈취기(230) 전동밸브[TE02-15PU(FKW)] × 1EA 교체

- 탈취기(230) 콤프레셔 압력스위치 × 1EA 교체

- 탈취기(230, 450) 공기유량계(1/8“(F)NPT) × 6EA 교체

전문 탈취기 사업자 견적의뢰후 최저가격을 제출한 업체를 선정실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 입금처리

소요예산: 금968,000(금구십육만팔천원정)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,    수선유지교체비(슬러지처리분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서(타 견적포함) 2부.  끝,