“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울(위례)배수지 지적사항 관련 검토(안) 의견 송부

1. 서울시 상수도 행정업무에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 위례단지사업2부8862(2021.12.01.)호와 관련입니다.

3. 「위례신도시 택지개발사업 조성공사4공구」내 위례배수지 시설물 합동점검중 지적사항관련검토(안) 의견을 아래와 같이 송부합니다.

구 분	검 토 의 견
집수정 실트스톱 설치	- 실트스톱 상세도 검토결과 의견없음 ※ 단, 시공완료 후 현장 확인 예정이니 시공후 유선연락 요망
환기구 및 항 창문 방충망 체(망) 교체	- 방충망 크기 기준 · (구멍크기) 해충의 최소크기(직경1㎜)를 고려하여 ＃35mesh 설치 · (사용재질) 부식에 강한 재료(스테인리스, 염화비말, FRP) - 방충망 크기(창문, 환기구, 환풍기 등)설치기준 · (설치위치) 창문개폐, 먼지유입 방지,방법기능 활용 등을 위해 부득이한 경우를 제외하고는 방충망은 외부에 설치 · (설치방법) 창문 등 방충망은 한쪽 면이 아닌 전체면에 설치 · (사용제품) 주변 환경과 어울리고 부식에 강한 재질 선정 · (완전밀폐) 창문, 항출입구 등에 전기, 통신배관 등을 설치할 경우에는 날 벌레 등이 유입되지 않도록 구멍 등 파손부위 완전밀폐 · (유지관리) 노후 및 손상정도에 따라 주기적으로 보수·교체
관랑실 밸브 받침 설치	- 기존 배수지 시공사례 참고하여 시공

끝.

							서울특별시상수도사업본부장
수신자					강동수도사업소장(급수운영과장),한국토지주택공사 사장
주무관							강은영			시설과장					전결 12/03 이승우
협조자				시설관리팀장						임춘길
시행			시설과-11136									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 (합동27-1)															/
전화		3146-1534						/전송			3146-1529					/													/	부분공개(7)