문서번호	수질과-10879
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	12/07 代신근호

12월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2021. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2021. 12. 7.(화) 09:00~15:50

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:20	강북취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: *********
	정 수(1-2)	10:00	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	15:10	은평구 은암동 96-3 **************
	저수조(1-4)	14:40	은평구 응암동 669-1 ********************
	정수기물(1-5)	14:30	은평구 응암동 669-1 ****************
영등포	원 수(2-1)	11:00	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ***** ○정수방식 : ** ○제조일 : * ○필터교환: *********
	정 수(2-2)	11:50	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:30	구로구 오리로 1265 ***************
	저수조(2-4)	14:10	양천구 목동서로 301-21 **********
	정수기물(2-5)	14:10	양천구 목동서로 301-21 *****

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.1	7.3		8.3	6.5
정수	7.3	10.2	0.52	7.3	7.4	0.46
직수	7.4	9.9	0.24	7.4	9.1	0.30
저수조	7.5	9.1	0.22	7.2	11.9	0.22
정수기	6.1	7.5	ND	7.3	11.8	ND

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 0.84ppm, 후염소 0.67ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.00ppm, 후염소 0.7ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[********************, 33,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(12월) 1부. 끝.