문서번호	원무과-13880
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
김미진	최은해	임재선		12/08 최진숙
협 조

2021년도 하반기 작업환경측정 결과보고

2021. 12.

서울특별시 어린이병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 하반기 작업환경측정 결과보고

원내 유해인자 취급, 노출 현장에 대한 작업환경 측정을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 추진 근거

**********************************

*******************************************

************************************************

***********************************************

************************************

□ 측정 개요

○ 시행일시 : 2021.11.15.(월)

○ 측정대상 : 중앙공급실

관리부서	대상현장	유해인자	근로자수	측정주기	비고
간호부	중앙공급실	산화에틸렌	2명	6개월	특별관리물질

※ 측정대상 사업장은 상시근로자 1명 이상 사업장으로서 화학물질, 중금속, 소음, 분진, 고열, 금속, 가공유 등 측정대상 유해인자 190여종에 노출되는 근로자가 있는 작업장

□ 측정 방법

○ 개인 시료 포집 (근로자 호흡기 위치에 측정기기를 착용하고 측정)

○ 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속측정 또는 분 간격으로 나누어 분리 측정

□ 측정 결과

○ 측정대상 공정별 결과 : 적정(3가지 유해인자)

관리부서	대상현장	근로자수	유해인자	측정방법	측정결과 (최고치)	노출기준	평가
간호부	중앙공급실	2명	산화에틸렌	고체채취	불검출	1ppm	미만

○ 시설개선 및 시설관리

관리부서	구 분	개선 및 관리 방법
간호부	중앙공급실 (멸균소독)	1) 멸균소독기 작업영역에 설치된 급배기시설은 작업 시 반드시 가동한 상태에서 작업 실시 2) 멸균소독기 오픈 후 소독된 물품은 일정시간의 에어레이션 가동 후 취급

○ 개인위행 및 행정적 관리

관리부서	구 분	관 리 방 법
간호부	중앙공급실	1) 특별관리물질(산화에틸렌) 별도의 에어레이션 과정을 거친 후 소독된 집기류 취급 2) 개인보호구(방독마스크, 보호의, 보호장갑 등) 반드시 착용 및 오염 대비 별도 보관함에 밀봉된 상태로 보관 ※ 방독마스크-한국산업안전보건공단 공인기관에서 검정된 제품 사용 3) 산화에틸렌 저장소 및 설비 주위 화기 보관 제한 및 소방설비 (소화기, 옥내소화전, 스프링 쿨러 등) 비치 4) 특별관리물질 취급일지 작성 및 보존(보존기간 30년)
원무과	특수건강검진	1) 일반공무원 검진 ∙ 대상 : 교대근무자(당직의, 간호사, 간호조무사, 청원경찰) 약제과․중앙공급실, 치과, 영상의학과 직원 ∙ 기간 : 2021.1월~12월 중 완료 2) 공무직 및 기타직 ∙ 대상 : 교대근무자(경비, 시설정비원), 시설청소원(미화) ∙ 기간 : 2021.1월~12월 중 완료 ※ 특별관리물질 취급자 특수건강검진 결과서 보존(30년)

○ 측정 제외

구 분	대상공정 및 제외사유	작업측정
임상검사실	생화학검사 장비 카트리지 시약만 취급	제외
영상의학과	현상작업 시 디지털방식(PACS)으로 현상액을 취급하지 않음	제외
치과	아말감을 사용하지 않으며 치기공 공정을 외주처리	제외
약제과	소음의 경우 80dB(A) 미만	제외
수치료실	살균소독제 아비타에 수산화나트륨(0.2~0.4%) 함유되나 1% 미만 및 pH 조절제로 염호수소 사용에서 소디움 메타디설파이트 대체로 MSDS 확인결과 측정대상 물질 없음	제외
영양실	윈덱스에 암모니아, 주방세제-베스트365에 수산화나트륨 함유되나 1% 미만 및 SJM-35WG에 수산화칼륨(5~8%) 함유되나 자동투입 형태로 근로자 노출 없음	제외
미화부	케미1에 에탄올아민(1~5%) 및 PIC 10에 금속가공유 (8~12%)가 함유되나 1회/월 단시간 및 임시작업 해당 및 고게터(염화수소), 화인그라스(IPA), WD-40(금속가공유)는 단순보관 사용하지 않음	제외
기계실	부식방지, 스케일방지용 CHAM AQUA 150에 수산화나트륨(1~3%), CHAMAQUA 150000MT에 수산화칼륨(1~5%), 수산화 나트륨(1~5%), 방청, 윤활제 WD40에 금속가공유(30~40%) 함유 되나 1회/월 단시간 및 임시작업 해당	제외
방재실	도색용 락카에 이산화티타늄, 아세톤, 초산메틸, 초산부틸, 톨루엔, 2-부톡시에탄올, 뿌리는 구리스(다목적 윤활제)에 톨루엔, 돼지본드 d3361 뉴브형(PVC 강력접착제)에 톨루엔, 아세톤, 메틸에틸케톤이 함유되나 1회/월 단시간 및 임시작업 해당	제외
미화,치과, 중앙공급실	HBV-QUAT PLUS에 수산화나트륨(0.025%) 함유되나 1% 미만	제외

○ 작업환경측정 현장

중앙공급실 측정1	중앙공급실 측정2

********************************************

**********************************************

□ 향후 조치

○ 결과보고서 제출(측정기관 → 고용노동부) : 2021.12월 중

※ 측정 완료일로부터 30일 이내 관할 지방노동관서로 제출

붙임 : 2021년 하반기 작업환경측정 결과보고서 1부.  끝.