문서번호	정수시설과-6736
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	12/08 유통희
협 조
	주무관			이금재

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2021년 4분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2021년 4분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

우리센터의 돌발 정전 발생 시 예비수전선로 절체 훈련 및 전기안전교육을 실시하여 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍『산업통상자원부 고시 제2016-16호』전기안전관리자 직무에대한 고시

❍『정수시설과 - 680』2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

□ 추진방향

❍ 예측 불가능한 정전 발생 시 정전원인 파악 요령 숙지

❍ 정전 발생 시 예비선로 부하절체하여 전원공급 요령 숙지

❍ 고압모터 기동반설비 고장점검 및 응급복구 방법

❍ 전기설비 수배전반 점검․조작시 감전사고 예방을 위한 전기안전교육

□ 추진내용

❍ 일    시 : 2021. 12. 13. ~ 17. (5일간)

❍ 교육장소 : 송수펌프 주 변전실 및 중계펌프 지구 변전실

❍ 교육담당 : 지방전문경력관(고압전기) 서용택

지방공업서기보 (전기) 김상일

❍ 교육방법 : 코로나19 방역수칙 준수에 따른 각 조별 개별 교육

□ 교육대상

❍ 대  상 : 제어실 교대 근무자 24명(정수과, 생산관리팀)

배출처리장 근무자 4명

□ 정전복구훈련 및 안전교육 내용

❍ 정전 인지 및 원인파악 방법 교육

- 22.9[kV] 한전선로 ALTS 및 한전정전, 구내정전 원인파악

- 특고압반, 고압반 GIPAM 계전기 경보 발생시 복구 방법

❍ 복전 훈련 및 교육

- 한전 정전 시 UVR 계전기 동작상태 및 GIPAM 계전기 RESET 복구 방법

- 상용선로 고장발생시 예비선로 부하투입 훈련 및 교육

❍ 고압모터기동반설비 고장점검 및 응급 복구 방법

- 고압모터기동반설비 고장내용 확인

- 기동반, 콘덴서반, 액추에이터 고장시 응급조치

❍ 감전사고 및 전기안전 사고예방 교육

붙임 1. 정전복구 매뉴얼                     1부.

2. 고압모터기동반설비 복구 매뉴얼      1부.

3. 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육  1부.  끝.