문서번호	운영과-13937
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
조성호		최영효	12/08 최규동
협조

2처리장 생물반응조 내부반송펌프 수리 계획

2021. 12.

2처리장 생물반응조 내부반송펌프 수리 계획

2처리장 생물반응조 내부반송펌프의 고장으로 수질관리에 악영향이 우려되어 수리를 진행하려함.

Ⅰ		추진배경

□ 제2처리장 생물반응조 내부반송펌프는 호기조 말단에서 무산소조로 유기물 반송을 24시간 연속 가동하기 위한 기기로서 가동 중 인버터 과전류 동작으로 절연저항 측정 결과 0㏁으로 보수가 요구됨.

□ 시설현황

대상설비	규격	설치년도	수리대상	비고
2처리장 내부반송펌프	64㎥/min x 0.75m x 8대	2007	1. B계열 7지 2. B계열 8지

Ⅱ		추진계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2처리장 생물반응조 내부반송펌프 수리

❍ 공사기간 : 2021.12.08. ~ 2021. 12. 20.

❍ 공사내용 : 2처리장 생물반응조 내부반송펌프 2기 수리

❍ 계약방법 : ****

❍ 계약업체 :********

❍ 계약근거 : 자방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조1항제5호 나목 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약

❍ 계약사유 : 해당업체는 우리센터시설의 유지관리 경험이 있어 생물반응조 포기기의 신속한 수리를 위해 수의계약 추진

❍ 소요예산 : ***************

❍ 예산방법 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(중랑물재생센터 오니처리 유지보수)

❍ 발주 전 사전검토

사전검토 사항	근 거
계약심사(x): 추정가격 2천만원미만 물품	계약심사 업무처리 규칙
일상감사(x): 추정가격 2천만원미만 1인견적 수의계약	일상감사 규정 제4조

붙임 1.	설계내역서 및 견적서 1부.

붙임 2.	시방서 1부.

붙임 3.	수의계약 사유서 1부.

붙임 3.	사업자등록증 1부. 끝.