문서번호	운영과-8692
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	운영부장
김성준	오근	12/08 백기영

냉각탑 추가공사 시운전 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

북서울미술관

(운영과)

냉각탑 추가공사 시운전 결과보고

2021년 북서울미술관 시설사업인 ‘냉동기용 냉각탑 추가 설치공사’ 종합 시운전 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

□ 추진배경

〇 북서울미술관 냉각탑 추가공사 시운전 계획(운영과-8592호, 2021.12.3.)

□ 사업개요

〇 사 업 명: 북서울미술관 냉각탑 설치사업

〇 사업목적: 수장고의 안정적인 항온항습을 위한 예비 냉각탑 장비추가

〇 사업대상: 직교류식 밀폐형냉각탑 80CRT 1대 추가설치

〇 예산과목: 북서울미술관유지관리, 시설비 (금83,700,000원)

□ 시운전 개요

〇 일 시: 2021. 12. 8.(수) 13:00시

〇 장 소: 서울시립북서울미술관 1층 옥외 냉각탑실(주차장입구 옆)

〇 업 체: 북서울미술관 냉각탑 제조물품 납품업체

□ 시운전 결과

〇 냉각탑 장비 시운전 결과 이상없음

〇 연결배관 누수 및 열선 작동 이상없음

〇 소음·진동 측정값 이상없음

□ 행정사항

〇 냉각탑배관 설치공사 준공계 접수후 계약변경 의뢰(‘21.12.17.)

붙임  시운전 사진 1부.

붙임  시운전 사진

냉각탑 대기순환 냉각 (Fan 동작)	냉각탑 물순환 냉각 (순환펌프 동작)
배관 동파방지열선 (히터 동작)	냉각탑 상부 소음측정값 (66.4dB)
냉각탑 방진 진동측정값(0.9mm/s)	냉각탑 찬넬 진동측정값(0.78mm/s)

끝.