문서번호	시설관리과-21035
결재일자	2021. 12. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
최형진	김성호	12/09 이태형
협 조

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』

현장실정 보고에 따른 검토보고

2021. 12. 09.

북부수도사업소

시설관리과

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』

현장실정 보고에 따른 검토보고

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』와 관련하여 ******으로부터 현장실정 보고서(**************************************)가 제출되어 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 현장 실정보고서 제출(공사감독2처-17052)

공사현황

〇 공 사 명 : ********************

〇 공사개요 : D = 250~400mm, L = 1,083m

〇 계약기간 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 12. 23.

〇 도 급 비 :*************

〇 도 급 자 :**************

보고내용

〇 토공 재굴착

- 번동 430-12 앞 유량계실 설치를 위한 터파기(5.5×3.9×3.9) 중 토사붕괴에 따른 안전사고 발생 위험으로 흙막이 토류벽 설치 등 안전사고 방지 후 유량계실 설치를 위해 재굴착하였고,

- 미아동 159-1 앞 D400mm 관로부설을 위한 아스콘포장(L=70m) 깨기 후 터파기중 미확인 하수박스 저촉으로 인한 공사 진행중단으로 아스콘 포장깨기(1.2×53×0.35)만 시행한 실정임.

번동 430-12	미아동 159-1

- 현장 사진 현황

〇 토사붕괴 위험에 따른 흙막이 설치

- 번동 430-12 앞 유량계실 설치를 위한 터파기(5.5×3.9×3.9) 중 토사붕괴에 따른 안전사고 위험이 있는 바 흙막이 토류벽 설치 후 유량계실 설치 공사 시행이 필요한 실정임.

- 흙막이 토류벽 설치 현황

설치 평면도	토류벽 설치 사진

〇 유량계실 타일 붙임 및 방수 미장

- 번동사거리(번동 430-12), 수유사거리(미아동 160-13)에 설치한 유량계실의 원활한 유지관리를 위하여 내부 방수 미장 및 타일 붙임 시공이 필요한 실정임.

- 유량계실 내부 규격 현황

번동 430-12(방수 미장, 타일 붙임)	미아동 160-13(방수 미장)

〇 기존관 부단수분기 연결

- 상수도관 부설공사 시행 중 미아동 157-13, 미아동 762-28, 번동 436-32 앞 기존관 분기 및 연결 시 단수범위가 광범위하여 민원 발생이 예상되는 실정임.

- 부단수 분기 연결 위치도

시설공단 검토 내용

〇 토공 재굴착

- 번동 430-12 앞 유량계실 설치를 위한 터파기(5.5×3.9×3.9) 중 토사붕괴에 따른 안전사고 발생 위험으로 공사중지 및 되메우기 후 흙막이 토류벽 설치 터파기 및 유량계실 설치 시행하는 것은 타당하며,

- 미아동 159-1 앞 관로부설을 위한 아스콘포장(L=70m) 깨기 및 터파기 시행 중 미확인 하수박스 저촉으로 관로부설 중단에 대한 아스콘포장(1.2×53×0.35) 깨기 및 폐기물 처리 시행은 타당함.

· 개략공사비 ************

〇 토사붕괴 위험에 따른 흙막이 설치

- 번동 430-12 앞 유량계실 설치를 위한 터파기(5.5×3.9×3.9) 중 토사붕괴에 따른 안전사고 예방을 위해 흙막이 토류벽 설치가 타당하다고 사료됨.

· 개략공사비 :***********

〇 유량계실 타일 붙임 및 방수 미장

- 본 공사에서 설치한 번동사거리(번동 430-12, 방수미장 및 타일붙임), 수유사거리(미아동 160-13, 방수미장) 유량계실의 원활한 유지관리를 위하여 내부 방수미장 및 타일붙임 시공은 타당함.

· 개략공사비 ************

〇 기존관 부단수분기 연결

- 기존관 분기 연결시 단수범위가 광범위하여 단수 민원이 예상됨에 따라 미아동 157-13(300×300), 미아동 762-28(300×250), 번동 436-32(250×250)의 기존관 연결시 부단수분기를 시행하여 단수민원 해소함은 타당하다고 사료됨.

· 개략공사비 :***********

검토 및 조치계획

〇 번동 430-12 앞 터파기 시행 중 토사붕괴 위험에 따른 공사 중단 및 안전사고 예방을 위해 흙막이 토류벽 설치 후 유량계실 설치하도록 하며,

〇 번동사거리(번동 430-12), 수유사거리(미아동 160-13) 신규 설치한 유량계실의 원활한 유지관리를 위해 방수 미장 및 타일 붙임을 시공하는 것은 적정하고,

〇 관로 부설공사 중 기존관 연결시 광범위한 단수 범위로 인한 단수 민원을 방지 하고자 부단수분기 공법 시행이 필요함으로,

〇 원활한 공사시행을 위해 시설공단 현장실정 검토보고 내용과 같이 설계변경 시공토록 승인하고 추후 설계변경에 반영토록 조치하고자 함.

붙임 : 현장실정 보고서 각 1부.  끝.