문서번호	급수운영과-20017
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
임인택	代임인택	12/10 김명용
협 조
	요금과장		代김덕기
	시설관리과장		이규희
	시설운영팀장		송종학
	주무관		최성태

2021년  11월 공급량  분석 보고

2021. 12.

강동수도사업소

2021년 11월 공급량 분석 보고

2021년 11월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2021년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3403(2021. 3. 29.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(11월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2019년	2020년				2021년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,776	9,476	316	-300	-3.07	9,371	312	-105	-1.11
1월	9,904	9,724	314	-180	-1.82	9,819	317	95	0.98
2월	8,768	9,193	317	425	4.85	8,753	313	-440	-4.79
3월	9,907	9,915	320	8	0.08	9,850	318	-65	-0.66
4월	9,728	9,711	324	-17	-0.17	9,651	322	-60	-0.62
5월	10,377	10,366	334	-11	-0.11	9,854	318	-512	-4.94
6월	10,202	10,421	348	219	2.15	9,870	329	-551	-5.29
7월	10,834	10,623	343	-211	-1.95	10,527	340	-96	-0.90
8월	10,812	10,638	343	-174	-1.61	10,256	331	-382	-3.59
9월	10,115	9,998	334	-117	-1.16	9,707	324	-291	-2.91
10월	10,210	9,899	320	-311	-3.05	9,860	318	-39	-0.39
11월	9,776	9,476	316	-300	-3.07	9,371	312	-105	-1.11
12월	9,949	9,461	305	-488	-4.91			-9,461	-100.00
총계	120,581	119,425	327	-978	-0.81	107,518	322	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,365,570㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-105	-63	-42
증․감율	-1.1	-1.0	-1.3
2021년 11월	9,371	6,282	3,089
2020년 11월	9,476	6,345	3,131

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2020년 11월				2021년 11월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,476	316	-300	-3.1	9,371	312	-105	-1.1
소계	6,345	211.5	-429	-6.3	6,282	209.4	-63	-0.99
광암1	1,738	58.0	573	49.2	1,315	43.8	-423	-24.3	고립
광암2	1,581	52.7	-469	-22.9	1,764	58.8	183	11.57	고립(오금,거마)
광암3	2,390	79.7	-398	-14.3	2,560	85.3	170	7.11	고립
광암4	636	21.2	-136	-17.6	643	21.4	7	1.10	고립(위례)
소계	3,131	104.4	130	4.3	3,089	103.0	-42	-1.34
길동	3,131	104.9	130	4.3	3,089	103.0	-42	-1.34	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mmr가 열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 11월 공급량은 전년 동월대비 –105천㎥(-1.1%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 강일, 상일 등)의 꾸준한   입주

- 송파구 광암중블록은 삼전동 일대 대형 아파트 재건축 및 마천동 재개발 이주     등으로 감소(‘20년 11월 위례신도시 수계전환 관세척등으로 대량 퇴수)

- 전년동월 대비 수전수 2,043전 증가, 대형계량기 80mm이상 27수전 증가

- 전년동월대비 인구수 4,424명 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,043	2,107	-176	-155	198	17	25	18	9
	송파구	987	1,051	-98	-88	84	7	14	10	7
	강동구	1,056	1,056	-78	-67	114	10	11	8	2
2021.11	계	233,733	193,416	12,876	9,739	10,121	5,189	1,326	601	465
	송파구	139,666	116,579	6,766	5,285	6,222	3,507	726	299	282
	강동구	94,067	76,837	6,110	4,454	3,899	1,682	600	302	183
2020.11	계	231,690	191,309	13,052	9,894	9,923	5,172	1,301	583	456
	송파구	138,679	115,528	6,864	5,373	6,138	3,500	712	289	275
	강동구	93,011	75,781	6,188	4,521	3,785	1,672	589	294	181

- 총 수전은 233,733전으로 전년 동월대비 2,043전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-4.99	-9.66	4.67
2021년 11월	1,122.11	658.84	463.27
2020년 11월	1,127.10	668.50	458.60

- 총 인구수는 1,122,106명으로 전년 동월대비 4,996명 감소

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재건축 시행(이주)에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(명일, 강일, 상일 등) 준공 입주로 인구 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 11월	2020년 11월	2021년 11월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	7.6	8.0	8.2	0.2
평균 최고기온(℃)	12.9	12.6	13.1	0.5
평균 최저기온(℃)	3.1	4.0	4.0	0.0
강우일수(일)	7	9	6	-3
강우량(㎜)	78.8	120.1	62.4	-57.7

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2020년 11월			2021년 11월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	0.2	18.1	317.6	8.6	18.6	315.7	-1.9	-0.6
8~14일	0.7	19.3	317.0	2.8	11.1	312.2	-4.8	-1.5
15~21일	-0.3	20.0	316.1	6.5	14.8	312.2	-3.9	-1.2
22~31일	-3.6	10.9	314.6	-0.5	9.0	310.0	-4.6	-1.5

- 최근 3년간 기온 현황(11월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2020년 11월		2021년 11월		전년대비 증․감		비 고
계	55		37		-18	-32.7%
15~50㎜	44	80.0%	26	73.9%	-18	-40.9%
80~350㎜	10	18.2%	11	26.1%	1	10.0%
400㎜이상	1	1.8%	-	0.0	-1	-100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-18	-2	-9	-2	0	-5
	-32.7%	-20.0%	-40.9%	-33.3%	-	-31.3%
2021년 11월	37	8	13	4	1	11
2020년 11월	55	10	22	6	1	16

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
11월	9,371	0.07	6.4	0.566	1.143	-	4.682
누계	107,518	0.14	154.4	18.089	13.222	74.456	48.606	0.03

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 7건(50㎜이하- 6, 80mm이상- 1), 방지량 735㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동	11.22	강동구 길동 252-4	200	주철	514	클램프접합

불용관 정비

○ 건 수: 32건(누계 279건, 목표 190건 대비 146.8%)

○ 위 치: 송파구 송파동 101-9등 32개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.58%)
2021년 (목표 97.10%)	5	2	-	1~9월 유수율(97.57%)

- 2020년 1 ～12월 유수율 : 92.66～100.81%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 6개소

○ 점검기간: 2021. 11. 1.~ 11. 30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(11월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.