문서번호	소방행정과-28995
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
담당자		경리팀장		소방행정과장
권오범		김병춘		12/10 김시철
협 조
	담당				김규완

2022년 소방재난본부 전기설비 정기점검 추진 계획

2021. 12.

소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 소방재난본부 전기설비 정기점검 추진 계획

소방재난본부에 설치 운용중인 전기설비에 대하여 전문업체에 의뢰 정기점검을 실시함으로써 안전사고 사전예방 및 효율적인 유지관리를 위한 전기설비 정기점검 추진 계획 보고임.

Ⅰ		추진근거

□ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등) 및 같은법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

※ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독

□ 산업통상자원부 고시 제2016-16호 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」

※ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조(안전관리규정의 작성)

- 전기안전관리자는 점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시를 참고하여       안전관리규정을 매년 작성하고 점검 계획을 수립하여 점검을 실시하여야 한다.

Ⅱ		전기설비 현황

구 분	전기설비 현황
소방재난본부	◦ 수전전압 : 특고압(22,900V) ◦ 계약전력 : 1,200KW(시설전력 1,700KW) ◦ 변 압 기 : 500KVA 2대, 400KVA 1대, 300KVA 1대 ◦ 비상발전기 : 380V 300KVA 1대 ◦ 배 전 반 : 25면 ◦ 각층 분전반, 자동제어 및 전기닥트

Ⅲ		세부 추진계획

□ 건    명 : 소방재난본부 전기설비 정기점검

□ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)

□ 점검횟수 : 4회(분기 1회)

□ 점검구분

○ 연차점검

- 외관점검 및 부하측정, 저압전기설비 점검, 고압전기설비 점검, 변압기 점검, 계전기 및 차단기 동작시험, 예비발전설비 점검, 적외선 열화상 측정, 전원품질분석

○ 반기점검 및 분기점검

- 외관점검 및 부하측정, 저압전기설비 점검, 예비발전설비 점검, 적외선 열화상 측정

▷ 정기점검 : 월차, 분기, 반기 등의 일정한 주기를 기준으로 전기설비의 이상

유무를 점검

▷ 정밀(연차)점검 : 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을 통해 전기

설비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀하게 점검

********************************************

□ 예산과목 : 소방행정기반 강화 / 직무환경 개선 / 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비(214-201-02)

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역제한, 업종제한)

Ⅲ		행정사항

□ 우리 본부 전기설비의 안전사고 사전예방 및 효율적인 유지관리를 위하여 2021. 12월 중 계약완료 예정

첨부  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 과업지시서 1부.  끝.