문서번호	물재생계획과-15652
결재일자	2021. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
문예원	이웅희	12/10 이임섭

여의도배수분구 종합정비공사 배정잔액 사용 요청건 검토보고(영등포구)

2021. 12.

여의도 배수분구 종합정비공사 배정잔액 사용 요청건 검토보고

여의도 배수분구 종합정비공사 시행중 추가구간 작업 발생에 따른 배정잔액(계약심사 절감액) 사용 요청건에 대한 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 여의도배수분구 하수관로 종합정비공사

○ 공사규모 : 하수관로 개량 D300~D1000㎜, L=685.5m

○ 공사기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

○ 총공사비 : 1,360,843천원 ※ ’21년 편성액 1,500,000천원, 재배정액 1,360,843천원

□ 추가 요청 사유

○ 도로함몰이 동일구간 내 다수 반복 발생함에 따라 긴급공사 추가 시행

- 공사규모 : 하수관로 개량 D450~D600㎜, L=246m

· KBS별관 옆 D450㎜ L=109.9m, 225-1Line D600㎜, L=136.1m

- 위치도

KBS별관 동측

D450㎜, 109.9m

225-1 Line

D600㎜, 136.1m

위치도

○ 일부구간 야간공사 변경(경찰서 협의) 및 지장물 과다로 인한 굴착폭 확대 등 시공물량 증가  ※ 공사 위치도 붙임 참고

○ 요청금액 : 139,157천원 (계약심사 절감액)

(단위 : 천원)

편성액	기배정액	배정잔액	비고
1,500,000	1,360,843	139,157	계약심사 절감액

- 산출내역

(단위 : 천원)

구 분		총 공사비	도급비	관급자재비	이설비
당초 구간		1,071,281	895,730	76,801	98,750
추가 구간	KBS별관	136,608	105,600	22,313	8,695
	225-1	292,111	252,670	27,852	11,589
최종 금액		1,500,000	1,254,000	126,966	119,034

□ 검토의견

○ 해당 추가구간은 ’15년 설계시(여의도 배수분구 하수관로 종합정비 실시설계(변경)(2015.8)) 최소유속 미달관거로 정비대상에 포함된 구간이었으나, ’18년 물량조정 시 제외된 구간임

○ 또한, 구간 내 도로함몰이 빈번히 발생하여 부분보수를 시행하였으나, 전체적으로 침하가 진행되고 있어 개량이 시급한 것으로 판단하여 정비 시행

○ 70년대에 개발된 여의도 특성상, 하수관로 노후화(매설연도 미상) 및 사질토 지반임을 고려했을 때 시급성 및 배수분구 정비사업 목적에 부합하므로, 추가 재배정하는 것이 타당하다고 검토됨.

□ 항후계획

○ 검토의견 회신 및 예산재배정 (市→영등포구)

붙임  2021년 여의도배수분구 종합정비공사 위치도. 끝.