문서번호	정수시설과-3196
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대		김기윤	12/13 代이혜진
협조	주무관		노성제
	주무관		김태성

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

정수센터 전기설비 (11월) 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 (11월) 월간점검 결과보고

“2021년 구의아리수정센터 전기안관리계획”에 의거 전기설비에

대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

실시근거

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제44조, 전기안전관리자의 직무고시

정수시설과 제89(2021.1.11.)호『2021년 구의아리수정수센터 전기안전관리계획』

점검기간 및 인력

추진기간 : 2021. 11. 1. ~  11. 30.(1개월 간)

점 검 자 : *******************

점검대상 및 내용

No.	전 기 실	설비용량	점검결과	점검내용	비 고
1	****	*********************	적합	- 특고압수전설비, 고압수전 설비, 고압모터기동반 부하 전류 측정 및 외관점검 - 콘덴서반 부하전류 측정 및 외관점검 - 큐비클 내부 애자상태 및 부스바 등 상태점검 - 비상발전기 무부하 가동시험 운전 수배전반 적외선 열화상 측정실시	전기실별 세부내용 및 부적합사항 (붙임 참조)
2	*****	**********************	적합
3	***	**********************	적합
4	****	*****************	적합
5	*****	*********************	적합
6	****	*****************	적합

주요점검 및 개선실적

1. 오존동 약품투입 제어반점검 및 보수작업

❍ 일    시 : 2021. 11. 4.(목)

❍ 내    용 : 오존발생기실 약품투입 제어판넬 전면 전력표시장치 교체

2. 제1정수장 약품투입동 전기실 및 소형생물 포충기 청소

❍ 일    시 : 2021. 11. 16(화)

❍ 내    용 : 제1정수장 약품동 전기실, 소형생물 포충기 분해청소

3. 정수센터 주전기실 및 지구변전실 안전라인 설치

❍ 일    시 : 2021. 11. 17.(수)

❍ 내    용 : 특고압수변전설비 및 고압변전설비 5개소

4. 제2정수장 송수펌프실 흡수정 전등, 전열선로 점검 및 복구

❍ 일    시 : 2021. 11. 22(월)

❍ 내    용 : 비상전등, 전열선로 확인, 콘센트 및 램프 교체

5. 제2정수장 여과지동 정류기반 전력표시장치 교체

❍ 일    시 : 2021. 11. 25(목)

❍ 내    용 : 정류기반 전력표시장치 교체 및 계전기 설정

붙  임

1. 전기설비 점검결과 기록표               1부

2. 특고압 전기설비 열화상 측정표          1부.  끝.