문서번호	운영지원과-8127
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영지원과장	서울기록원장
한만혁		김필래	12/15 조영삼
협 조
	기록정책과장			김은실
	보존서비스과장			원종관

2021년 청사 위험성평가 실시 결과보고

2021. 12.

서울기록원

(운영지원과)

2021년 청사 위험성평가 실시 결과보고

청사 내 유해·위험요인에 대하여 실태를 점검하고 관리․개선하여 상시 근로자의 산업재해예방 강화에 만전을 기하기 위해 안전관리 전문기관을 통한 위험성평가를 실시하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 추진근거

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

○ 2021년 청사 위험성평가 실시 계획(운영지원과-7886, 2021.12. 3.)

□ 평가개요

○ 기    간 : ’21.12. 3.(금) ~ 12. 8.(수) (4일간)

○ 대    상 : 청사 건물전체(산업안전보건법에 적용받는 모든 사업장)

○ 평 가 자 : 서울기록원 및 안전관린전문기관 등 위험성평가자 4명

- 서울기록원 : 기록정책과(허인석 주무관), 보존서비스과(이영훈 주무관), 운영지원과(한만혁 주무관) 등 3명

-  ㈜경신산업안전 : 김상윤 팀장

○ 평가기관 : ㈜경신산업안전(고용노동부 지정 안전관리 전문기관)

○ 소요예산 : 2,300천원 (노동정책담당관 재배정 예산 사용)

○ 평가내용

- 청사 내 시설 및 전시장의 유해, 위험요소에 의한 안전사고 발생요인

- 근로자의 작업 행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해, 위험 요인

※ 기계․기구, 설비 등의 기간 경과에 따른 위험성 등 반영

○ 위험도평가 기준 : 위험도결정 ‘8’이상시 관리기준에 의거 개선조치 필요

위험성 수준(6단계)		관리기준	비고
1~3	매우낮음	‣현재 안전대책 유지
4~6	낮음	‣안전정보 및 주기적 안전보건교육의 제공이 필요 한 위험
8	보통	‣정비․보수기간전에 안전보건 대책을 수립하고하고 개선해야 할 위험
9~12	약간높음	‣즉시 개선
15	높음	‣긴급 인시안전보건대책 수립 작업실시, 정비․보수 기간 전에 안전보건 대책 수립 개선해야 할 위험
16~20	매우높음	‣즉시 작업중지(작업 지속하려면 즉시개선 실행위험)

□ 위험성평가 결과

○ 위험성평가 ‘유해 및 위험요인’ 5개 항목별 평가표(총괄)

- 청사내 건물 전체 : 위험성수준 8점이상 - 8개 지적사항 평가확인

층별 / 위치		위험성평가 유해 및 위험요인별 평가수(갯수)						비고 (위험도 결정 8이상 여부) →조치필요
		계	기계적	전기적	화학적 (물리)	작업 특성	작업 환경
6층	옥상	21	9	3	1	1	7(1)	○
5층	원장실~사무실	16	3	3	1	2	7
	컨퍼런스룸/방송실	15	3	3	1	2	6
4층	마이크로필름실/기록상태평가실	22	4(1)	3	2(1)	4	9	○
	보존복원실	31	11	2	4	4	10
3층	교육장/미팅룸	13	3	2	1	2	5
	박물/기증기록/시민기록서고	16	8	2	1	3	2
2층	기록열람실	24	9	3	1	4	7
	전시실	23	10	3	1	4	5
1층	하역장~인수등록실	33	18(1)	4	1	4	6(1)	○
	소독/훈증/탈산실	42	16	4	4(1)	3	15(2)	○
지하 2층	서고	25	10	3	1	5	6

※() : 위험도결정 8점 이상 위험도 갯수 표시

- 청사 시설관리, 청소, 경비 등 용역근로자

용역별 근로자	위험성평가 유해 및 1위험요인별 평가수						비고 (위험도 결정 8이상 여부) →조치필요
	계	기계적	전기적	화학적 (물리)	작업 특성	작업 환경
시설관리 근로자	31	11	3	4	3	10	이상없음
청소 근로자	28	13	3	3	1	8	“
청사 경비근로자	17	7	2	1	4	5	“

○ 청사내 건물 위험성평가 결과 → ‘9~12수준’ 위험요인 8개 확인

(단위 : 건)

계	위험성 수준						비고
	16∼20 (매우 높음)	15 (높음)	9∼12 (약간 높음)	8 (보통)	4∼6 (낮음)	1∼3 (매우 낮음)
8	-	-	8	-	-	-

- 세부 지적사항 : 8개(약간 높음, 즉시조치) 및 조치방안

연번	위치	지적사항	조치방안	담당자	비고
1	6층 옥상	간판 차단기 외함에 ‘감전주의’ 미부착	감전주의 ‘경고표지’ 부착	박정식	작업 환경
2	4층 마이크로 필름실	바닥면 전선 고정조치 미흡	- 전선 몰딩조치 등 관리 실시	허인석	기계적
3		- 마이크로 필름실 소독물질 주변 물질안전보건자료 미게시	물질안전보건자료 게시 및 취급근로자 교육 실시		화학적
4	1층 인수등록실	- 사무실 통로 내 일부 렌선 고정조치 미흡	몰딩 등을 활용한 고정조치 등 관리실시	김은아	기계적
5		중량물 무게중심표지 미부착	중량물 무게중심표지 부착 실시		작업 환경
6	1층 소독/훈증/탈산실	화학물질 주변 물질안전보건자료 미게시	물질안전보건자료 게시 및 교육실시	이영훈	화학적
7		부식성 물질 보관장소 주변 ‘안전장갑착용’등 경고표지 미부착	보호구 보관 장소 주변 안전보건표지 부착		작업 확경
8		산화에틸렌 취급일지 미작성	취급일지 작성		“

※ 위험성평가 결과보고서 : 붙임1 참조

□ 위험성평가 결과에 따른 시사점

○ 직원 및 용역근로자 대상 안전보건 교육실시 필요(반기별 1회)

○ 작업시작 전 위험요소 확인 및 보호구(안전모,안전화 등) 착용 실시

○ 화학 물질 취급 시 ‘물질안전보건자료’ 숙지 및 취급일지 작성 등

→ 청사 내 위험요소 감소 대책수립을 통한 근로자의 안전, 보건 인식 강화 유도

□ 향후계획

○ 위험성평가 지적사항 각 담당별 개선 조치  : ’21.12월 말까지

○ 개선작업 조치 후 완료 보고 실시	: ‘22. 1월 초

붙임  1. 2021년 서울기록원 위험성 결과보고서((주)경신산업안전) 1부.

2. 2021년 위험성평가 지적사항 사진 1부.