문서번호	시설보수과-10314
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		임준빈	12/15 최규동
협 조
	운영과장			최영효

제2건조시설 응축폐수 예비라인 설치 계획

2021. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제2건조시설 응축폐수 예비라인 설치계획

배기가스 세정탑에서 배출되는 응축폐수 이송배관 폐색으로 인해 건조시설 운영에 지장이 있으므로 긴급 예비라인 설치를 통해 시설을 정상운영코자함.

1	추진근거

□ 중랑사업소 제2021-1156(2021.11.19.)

❍ 제2건조시설 응축폐수 배출배관 폐색 관련 점검결과 응축폐수 이송배관  폐색으로 긴급정비를 요함

2	운영현황

□ 시설현황

설 비 명	규 격	수량	설치년도	설치위치	비 고
응축폐수 이송배관	150A	220m	2018	제2건조시설	배관 폐색

□ 용 도

❍ 건조배가스 세정탑에서 열회수 후 배출된 응축폐수를 3처리장 침전지로 이송

3	문 제 점

□ 응축폐수 배관 폐색으로 인한 건조시설 정상운전에 지장 초래

❍ 배관내 침적물(스트루바이트)이 고착되어 응축폐수 배출불량으로 인해  건조시설 적정 부하운전 곤란

□ 건조슬러지 생산량 감소에 따른 슬러지 야적으로 악취유발

❍ 건조시설 정상운전 곤란 및 매립지 슬러지 반입량 감소에 따라 슬러지를 소내 야적장 및 주변에 적치함에 따라 도심내 악취 발생 가중

□ 공동구내 배관은 용접으로 접합되어 운영자 자체 정비 곤란

❍ 기계실 내부 배관 및 플랜지 접합부는 자체 정비를 시행하고 있으나 공동구 배관은 용접부로 연속되어 자체 분해정비 곤란

( 기술진단 결과 )

3	추 진 계 획

□ 추진방안

❍ 배관폐색 반복구간은 예비라인을 부설하여 건조시설 운영에 지장이 없도록 조치

- 신설 배관은 구간별 점검구 및 단관을 설치하여 사전 예방 정비가 용이 하도록하여 건조시설 연속운전에 지장이 없도록 조치

- 예비라인 설치 후 기존 배관은 약품 세정 등을 통해 정비하여 예비로 확보

❍ ***************************************

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제2건조시설 응축폐수 예비라인 설치공사

❍ 사업기간 : 2021. 12. 17 ~ 12. 28.

❍ 계약방법 : ****

***********************************

***************************************** *************

❍ 업 체 명 : *********************

❍ *****************************

****************************************  끝.