문서번호	서울특별시공무원수련원-7450
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	12/15 이광희
협조

2021년 12월

승강기 유지관리 용역 추진 결과 보고

2021. 12

서울특별시공무원수련원

2021년 12월

승강기 유지관리 용역 추진 결과 보고

2021년 12월 우리 수련원 승강기에 대한 유지관리 용역 추진 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 승강기 유지관리 용역

❍ 계 약 자 : *****************

❍ 계약금액 : ********

❍ 계약기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

❍ 용역내용 : 승강기 점검, 정비 및 고장시 승객 구출, 고장원인 제거

❍ 용역대상 : 승강기 2대

Ⅱ		유지관리용역 추진실적

❍ 점검일시 : 2021. 12. 13.(월) 16:30~17:00

❍ 대상설비 : 승강기 2대(1호, 2호)

❍ 점 검 자 : **********************************

❍ 점검결과 : 이상없음(승강기별 세부 점검표 따로붙임)

❍ 조치사항 : 1. 생활치료센터 운영중 승강기 부분점검 실시

Ⅲ		승강기 주요사항 점검표

○ : 양 호  ▲ : 요주의  × : 교 체

구분	점 검 부 위	점 검 항 목	점검결과	비 고
관리	비상키	▪ 신속히 대처할 수 있게 관리 상태	○	부분점검
		▪ 아무나 사용할 수 없도록 보관 상태	○	“
	비상연락망 체계	▪ 후론트, 전기실에서 신속히 대처할 수 있는가	○	“
	고장,수리일지의 기록	▪ 고장, 수리시 일지작성 및 결재 여부 확인(전기실)	○	“
승강장	버튼	▪ 버튼 동작시 등록층에 정확히 도착 상태	○	“
	표시기	▪ 승강장의 표시기(램프류 및 표시장치)의 작동상태	○	“
	청결	▪ 승강로 내 물청소 등으로 인한 습기 유입 유무확인	○	“
	외부 문	▪ 도어슈의 탈락등으로 도어가 앞,뒤로 흔들리지 않는가	○	“
		▪ 도어의 여, 닫힘 속도가 지나치게 빠르거나 느린가	○	“
		▪ 변형, 마모, 부식 등은 없는가	○	“
카내부	부착물	▪ 이용자 안전수칙 및 비상연락망의 부착여부	○	“
		▪ 승강기 관리카드의 부착여부	○	“
	표시장치	▪ 층표시,운행방향램프 등 램프류의 점등상태	○	“
		▪ 기타 운행에 필요한 표시장치의 동작상태	○	“
		▪ 조작반의 잠금장치의 잠금상태	○	“
	버튼	▪ 행선버튼의 동작상태	○	“
		▪ 열림버튼의 동작상태	○	“
	비상통화장치	▪ 카내 비상통화(인터폰)이나 경보장치의 통화상태	○	“
	문닫힘 안정장치	▪ 문 닫힘 안전장치(세프티슈)의 작동상태	○	“
	카의 문 및 착상	▪ 승강장문 및 카문의 변형,마모,부식 등 상태	○	“
		▪ 문턱 홈에 이물질(흙,담배꽁초 등)의 삽입등 청결상태	○	“
		▪ 문 개,폐 동작이 원활한 상태인지 확인	○	“
	운행시 진동,소음	▪ 정상운행 중 과도한 진동이나 소음이 발생하는지 확인	○	“
기계실	기계실통로 및 출입문	▪ 통로에 장애물이나 현저하게 어둡지 않은가 확인	○	“
		▪ 출입문의 시건장치의 시건 및 파손여부 확인	○	“
	조명,환기 및 누수	▪ 기계실내의 조명,환기시설이 정확히 작동하는가 확인	○	“
		▪ 천장이나 창문 등에서 누수나 빗물 유입 가능성을 확인한다	○	“
	수권조작및핸들및레바	▪ 수권 조작용 핸들 및 레바가 준비되었는가 확인	○	“
	전동기 및 권상기	▪ 이상한 발열이나 소음 등이 있는가 확인한다	○	“

붙 임 : 승강기별 세부 점검표(12월분 1,2호기) - 1부