문서번호	정수시설과-6967
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	12/16 유통희
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2021년 4분기 정전대비 복구 훈련 및 전기안전교육 결과보고

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2021년 4분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

우리 센터의 돌발 정전 발생 시 정전을 인지하고 신속하게 예비전원을 절체 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 전기안전교육을 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관 련 근 거

❍『정수시설과 -680 』21년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

❍『정수시설과 - 5049』21년 3분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육계획

□ 교 육 개 요

❍ 일 시 : 2021. 12. 13. ~ 16.(4일간)

❍ 대 상 : 뚝도정수센터 제어실 근무자 24명(정수과,생산관리팀)

배출수처리장 근무자 4명(공무직)

정수시설과 전기팀 7명

❍ 장 소 : 송수펌프 주 변전실 및 중계펌프 지구 변전실

❍ 강 사 : 지방전문경력관 다군(고압전기) 서용택 외 3명

❍ 방 법 : 변전실 현장 모의 절체 훈련 및 유인물 배포

□ 교 육 내 용

❍ 정전복구훈련 및 교육

- 정전 발생 시 정전원인 파악 및 예비선로 절체 방법 교육

- 22.9[kV] ALTS 절체 확인 및 정전인지 방법

- 특고압 VCB GIPAM 계전기 동작상태 점검 및 복구 방법

- 특고압 상용선로, 예비선로 부하절체 및 예비전원 투입 방법

❍ 고압모터기동반설비 고장점검 및 응급복구

- 6.6[kV]고압모터 기동반 고장확인 및 복구방법

- 고압모터기동반 콘덴서반 고장확인 및 복구방법

- 엑추에이터밸브(토출밸브) 고장점검 및 복구방법

❍ 감전사고 예방 및 전기안전사고 예방교육

- 전기설비 점검, 조작, 작업 시 감전사고 예방 및 전기안전교육

□ 교 육 결 과

❍ 대 상 : 제어실 및 배출수 근무자 외 총 36명

❍ 참 석 : 총 34명

❍ 불 참 : 총 2명

❍ 불참사유 : 교육 및 연가에 따른 부재

□ 행 정 사 항

❍ 코로나-19 예방을 위한 소규모, 각 조별 교육 및 훈련 실시

□ 사 진 첩

■첨부 1. 21년 4분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 참석자명단 1부  끝.